## ４月
平成３１年 ４月分 白河市上水道（白河・旧簡易水道(東部・五箇・旗宿))水質検査結果
| 採水年月日：平成31年4月8日、9日 | [5 empty] | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 | [6 empty] | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター | [5 empty] | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 向山配水場系浄水 | 立石山配水場系浄水 | 白坂配水池系浄水 |  | 上水道原水 |  |  | 上水道浄水 |  |  |  | 上水道原水
|  |  | 飯沢 | 大搦目 | みさか | 白坂パークヒルズ | 後原取水場 | 川田取水場 | 長ヲサ取水場 | 小田川 | 工業の森第１ | 田島 | 旗宿 | 塚田水源 | 舟田水源 | 旗宿水源
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | - | － | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | - | - | - | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | - | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | - | - | - | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 0.9 | 1.1 | 0.18 | 0.18 | - | - | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.59 | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | - | - | - | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.1 | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | - | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | - | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | - | - | - | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | - | - | - | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | 0.004 | 0.004 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | - | - | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | 0.006 | 0.006 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | - | - | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.002 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | - | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | - | - | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | - | - | - | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | 6.1 | 6 | 3.8 | 3.8 | - | - | - | 11 | 11 | 12 | 4.1 | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | - | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.1 | 4.3 | 4 | 4 | - | - | - | 7.5 | 7.6 | 19 | 3.3 | - | - | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 58 | 57 | 24 | 24 | - | - | - | 76 | 74 | 97 | 22 | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 110 | 110 | 68 | 56 | - | - | - | 140 | 150 | 180 | 63 | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | - | - | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | <0.3 | <0.3 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | - | - | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 6.6 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | - | - | - | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | - | - | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | - | - | -
| 水温(℃） | - | 12.8 | 12.2 | 10 | 9.8 | 14.5 | 11.3 | 13.7 | 13.5 | 13 | 13.9 | 9.5 | 16.5 | 15.3 | 9
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 大腸菌数 | - | - | - | - | - | <1.0 | <1.0 | <1.0 | - | - | - | - | <1.0 | <1.0 | <1.0
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | 24 | 15 | 16 | - | - | - | - | 24 | 41 | 20
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | -2.8 | -2.6 | -2 | - | - | - | - | -1.9 | -2 | -3.2
平成３１年 ４月分 上水道（表郷）水質検査結果
| 採水年月日：平成31年4月8日、9日 |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 八幡配水池系浄水 | 金山配水池系浄水 | 上水道原水
|  |  | 金 山 字 長者久保 | 金 山 字 犬 神 | 金山第２ 水 源 地
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | <0.0003 | <0.0003 | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | <0.00005 | <0.00005 | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | 0.002 | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 0.18 | 0.45 | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | <0.08 | <0.08 | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | <0.1 | <0.1 | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | <0.0002 | <0.0002 | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | <0.06 | <0.06 | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.005 | <0.001 | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | <0.003 | <0.003 | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.007 | <0.001 | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.003 | <0.003 | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.002 | <0.001 | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | <0.008 | <0.008 | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | <0.01 | <0.01 | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | <0.03 | <0.03 | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | <0.01 | 0.01 | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | 3.9 | 3.3 | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.1 | 2 | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 24 | 20 | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 61 | 51 | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | <0.0005 | <0.0005 | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.4 | <0.3 | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 6.6 | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.2 | -
| 水温(℃） | - | 9.7 | 8.3 | 9.5
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | 0
| 大腸菌数 | - | - | - | <1.0
| クリプトスポリジウム | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | 9.7
| ランゲリア指数 | - | - | - | -2.9
平成３１年 ４月分 上水道（東）水質検査結果
| 採水年月日：平成31年4月9日 |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 東配水池系浄水
下野出島 字岩井戸
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | <0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | <0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | <0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 0.18
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | <0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | <0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | <0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | <0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | <0.001
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | <0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | <0.002
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.005
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | <0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | <0.001
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | <0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.007
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.002
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | <0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | <0.02
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | 3.9
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | <0.005
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 24
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 64
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | <0.02
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | <0.002
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | <0.0005
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.5
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.1
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2
| 水温(℃） | - | 10.7
| 嫌気性芽胞菌 | - | -
| 大腸菌数 | - | -
| クリプトスポリジウム | - | -
| ジアルジア | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | -
| ランゲリア指数 | - | -
平成３１年 ４月分 上水道(旧大信簡易水道)水質検査結果
| 採水年月日：平成31年4月8日、9日、17日、22日 |  |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 上新城配水池系浄水 | 小萱配水池系浄水 | 西原配水池系浄水 | 赤仁田配水池系浄水 | 上水道原水
|  |  | 増 見 字 北 田 | 増 見 字 中 沢 | 下小屋字 西 宿 | 隈 戸 字 赤 仁 田 | 小萱第１、２水源地 | 上新城 水 源 地 | 横道沢第 ２水源地 | 赤 仁 田 水 源 地
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | - | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | - | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 0.2 | 0.29 | 0.33 | 0.12 | - | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | - | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | - | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | - | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.004 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | - | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.006 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | - | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | - | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | - | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | - | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | - | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.1 | 2.1 | 2 | 1.8 | - | - | - | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 25 | 19 | 23 | 19 | - | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 67 | 79 | 87 | 76 | - | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | - | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | - | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | - | - | - | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.8 | - | - | - | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | - | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | -
| 水温(℃） | - | 10.6 | 11.1 | 12.2 | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 11.2 | 12.2
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌数 | - | - | - | - | - | 1 | <1.0 | <1.0 | <1.0
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | - | -1.6 | - | -

## 5月
令和元年 5月分 白河市上水道（白河・旧簡易水道(東部・五箇・旗宿))水質検査結果
| 採水年月日：令和元年5月13日 | [5 empty] | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 | [6 empty] | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター | [5 empty] | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 向山配水場系浄水 | 立石山配水場系浄水 | 白坂配水池系浄水 |  | 上水道原水 |  |  | 上水道浄水 |  |  |  | 上水道原水
|  |  | 飯沢 | 大搦目 | みさか | 白坂パークヒルズ | 後原取水場 | 川田取水場 | 長ヲサ取水場 | 小田川 | 工業の森第１ | 田島 | 旗宿 | 塚田水源 | 舟田水源 | 旗宿水源
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | － | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.8 | 5.7 | 4 | 4 | - | - | - | 7.7 | 7.8 | 20 | 5.5 | - | - | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | 2e-06 | 2e-06 | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - | - | - | <0.3 | 0.3 | 0.5 | <0.3 | - | - | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | - | - | - | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | - | - | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | - | -
| 水温(℃） | - | 15.4 | 15.8 | 12.7 | 14.8 | - | 11.4 | - | 15.8 | 17.3 | 16 | 12.8 | - | - | 10.2
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 大腸菌数 | - | - | - | - | - | - | <1.0 | - | - | - | - | - | - | - | <1.0
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
令和元年 5月分 上水道（表郷）水質検査結果
| 採水年月日：令和元年5月13日 |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 八幡配水池系浄水 | 金山配水池系浄水 | 上水道原水
|  |  | 金 山 字 長者久保 | 金 山 字 犬 神 | 金山第２ 水 源 地
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.2 | 2 | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | 1e-06 | <0.000001 | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.4 | <0.3 | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 6.7 | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.2 | -
| 水温(℃） | - | 14.1 | 11.5 | 11.1
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | 0
| 大腸菌数 | - | - | - | <1.0
| クリプトスポリジウム | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | -
令和元年 5月分 上水道（東）水質検査結果
| 採水年月日：令和元年5月13日 |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 東配水池系浄水
下野出島 字岩井戸
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 1
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.1
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | 2e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.5
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.1
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2
| 水温(℃） | - | 15.3
| 嫌気性芽胞菌 | - | -
| 大腸菌数 | - | -
| クリプトスポリジウム | - | -
| ジアルジア | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | -
| ランゲリア指数 | - | -
令和元年 5月分 上水道(旧大信簡易水道)水質検査結果
| 採水年月日：令和元年5月13日 |  |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 上新城配水池系浄水 | 小萱配水池系浄水 | 西原配水池系浄水 | 赤仁田配水池系浄水 | 上水道原水
|  |  | 増 見 字 北 田 | 増 見 字 中 沢 | 下小屋字 西 宿 | 隈 戸 字 赤 仁 田 | 小萱第１、２水源地 | 上新城 水 源 地 | 横道沢第 ２水源地 | 赤 仁 田 水 源 地
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.1 | 2.2 | 4.1 | 1.9 | - | - | - | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | 1e-06 | <0.000001 | 1e-06 | <0.000001 | - | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | - | - | - | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | - | - | - | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | - | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | -
| 水温(℃） | - | 15.6 | 16 | 18 | 15.2 | 11.9 | - | - | -
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -
| 大腸菌数 | - | - | - | - | - | <1.0 | - | - | -
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 6月
令和元年 6月分 白河市上水道（白河・旧簡易水道(東部・五箇・旗宿))水質検査結果
| 採水年月日：令和元年6月10日 | [5 empty] | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 | [6 empty] | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター | [5 empty] | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 向山配水場系浄水 | 立石山配水場系浄水 | 白坂配水池系浄水 |  | 上水道原水 |  |  | 上水道浄水 |  |  |  | 上水道原水
|  |  | 飯沢 | 大搦目 | みさか | 白坂パークヒルズ | 後原取水場 | 川田取水場 | 長ヲサ取水場 | 小田川 | 工業の森第１ | 田島 | 旗宿 | 塚田水源 | 舟田水源 | 旗宿水源
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | － | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 5.2 | 5.4 | 3.9 | 3.9 | - | - | - | 7.8 | 7.8 | 20 | 5.5 | - | - | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.3 | <0.3 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | - | - | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 6.6 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | - | - | - | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | - | - | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | - | -
| 水温(℃） | - | 17.8 | 20 | 16 | 17.4 | - | 12.7 | - | 18.6 | 19.5 | 17 | 15.5 | - | - | 12.5
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 大腸菌数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0
| ジアルジア | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
令和元年 6月分 上水道（表郷）水質検査結果
| 採水年月日：令和元年6月10日 |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 八幡配水池系浄水 | 金山配水池系浄水 | 上水道原水
|  |  | 金 山 字 長者久保 | 金 山 字 犬 神 | 金山第２ 水 源 地
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 3.9 | 1.9 | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | 1e-06 | <0.000001 | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.4 | 0.3 | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 6.7 | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.2 | -
| 水温(℃） | - | 18.8 | 14.8 | 12.6
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | -
| 大腸菌数 | - | - | - | -
| クリプトスポリジウム | - | - | - | 0
| ジアルジア | - | - | - | 0
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | -
令和元年 ６月分 上水道（東）水質検査結果
| 採水年月日：令和元年6月10日 |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 東配水池系浄水
下野出島 字岩井戸
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 3.9
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.5
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.1
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2
| 水温(℃） | - | 18.9
| 嫌気性芽胞菌 | - | -
| 大腸菌数 | - | -
| クリプトスポリジウム | - | -
| ジアルジア | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | -
| ランゲリア指数 | - | -
令和元年 6月分 上水道(旧大信簡易水道)水質検査結果
| 採水年月日：令和元年6月10日、25日 |  |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 上新城配水池系浄水 | 小萱配水池系浄水 | 西原配水池系浄水 | 赤仁田配水池系浄水 | 上水道原水
|  |  | 増 見 字 北 田 | 増 見 字 中 沢 | 下小屋字 西 宿 | 隈 戸 字 赤 仁 田 | 小萱第１、２水源地 | 上新城 水 源 地 | 横道沢第 ２水源地 | 赤 仁 田 水 源 地
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | - | - | - | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.5 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | - | - | - | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.9 | - | - | - | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | - | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | -
| 水温(℃） | - | 19.2 | 18.4 | 22 | 18.4 | 14 | - | - | -
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -
| 大腸菌数 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 6月農薬
令和元年度 上水道(後原・川田・長ヲサ・塚田・舟田・旗宿)農薬類検査結果
農薬類検査結果（75項目）
| 検査機関名：㈱新環境分析センター 採水日：令和元年6月10日 |  |  |  | 各農薬の「検出値÷目標値」の合計が「１」を超えないこと。
No | 農薬名 | 目標値（mg/l) | 用 途 | 上水道原水
|  |  |  | 後原取水場 | 川田取水場 | 長ヲサ取水場 | 塚田水源地 | 舟田水源地 | 旗宿水源地
1 | １， ３―ジクロロプロペン（Ｄ―Ｄ） | 0.05 | 殺虫剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
2 | ２，２―ＤＰＡ（ダラポン） | 0.08 | 除草剤 | － | - | － | － | - | －
3 | ２，４―Ｄ（２，４―ＰＡ） | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
4 | ＥＰＮ | 0.004 | 殺虫剤 | － | - | － | － | - | －
5 | ＭＣＰＡ | 0.005 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
6 | アシュラム | 0.9 | 除草剤 | － | - | － | － | - | －
7 | アセフェート | 0.006 | 殺虫剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
8 | アトラジン | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
9 | アニロホス | 0.003 | 除草剤 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
10 | アミトラズ | 0.006 | 殺虫剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
11 | アラクロール | 0.03 | 除草剤 | － | - | － | － | - | －
12 | イソキサチオン | 0.005 | 殺虫剤 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
13 | イソフェンホス | 0.001 | 殺菌剤 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
14 | イソプロカルブ（ＭＩＰＣ） | 0.01 | 殺虫剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
15 | イソプロチオラン（ＩＰＴ） | 0.3 | 殺虫剤 | － | - | － | － | - | －
16 | イプロベンホス（ＩＢＰ） | 0.09 | 殺菌剤 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009
17 | イミノクタジン | 0.006 | 殺菌剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
18 | インダノファン | 0.009 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
19 | エスプロカルブ | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
20 | エトフェンプロックス | 0.08 | 殺虫剤 | － | - | － | － | - | －
21 | エンドスルファン（ベンゾエピン） | 0.01 | 殺虫剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
22 | オキサジクロメホン | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
23 | オキシン銅（有機銅） | 0.03 | 殺菌剤 | － | - | － | － | - | －
24 | オリサストロビン | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
25 | カズサホス | 0.0006 | 殺虫剤 | － | - | － | － | - | －
26 | カフェンストロール | 0.008 | 除草剤 | － | - | － | － | - | －
27 | カルタップ | 0.3 | 殺虫剤 | － | - | － | － | - | －
28 | カルバリル（ＮＡＣ） | 0.02 | 殺虫剤 | － | - | － | － | - | －
29 | カルボフラン | 0.005 | 代謝物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
30 | キノクラミン（ＡＣＮ） | 0.005 | 除草剤 | － | － | － | － | － | －
31 | キャプタン | 0.3 | 殺菌剤 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003
32 | クミルロン | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
33 | グリホサート | 2 | 除草剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
34 | グルホシネート | 0.02 | 除草剤 | － | － | － | － | － | －
35 | クロメプロップ | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
36 | クロルニトロフェン（ＣＮＰ） | 0.0001 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
37 | クロルピリホス | 0.003 | 殺虫剤 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
38 | クロロタロニル（ＴＰＮ） | 0.05 | 殺菌剤 | － | - | － | － | - | －
39 | シアナジン | 0.001 | 除草剤 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001
40 | シアノホス（ＣＹＡＰ） | 0.003 | 殺虫剤 | － | - | － | － | - | －
41 | ジウロン（ＤＣＭＵ） | 0.02 | 除草剤 | － | - | － | － | - | －
42 | ジクロベニル（ＤＢＮ） | 0.03 | 除草剤 | － | - | － | － | - | －
43 | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） | 0.008 | 殺虫剤 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008
44 | ジクワット | 0.005 | 除草剤 | － | － | － | － | － | －
45 | ジスルホトン（エチルチオメトン） | 0.004 | 殺虫剤 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004
46 | ジチオカルバメート系農薬 | 0.005 | 殺虫剤 | － | - | － | － | - | －
47 | ジチオピル | 0.009 | 除草剤 | － | - | － | － | - | －
48 | シハロホップブチル | 0.006 | 除草剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
49 | シマジン（ＣＡＴ） | 0.003 | 除草剤 | － | － | － | － | － | －
50 | ジメタメトリン | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
51 | ジメトエート | 0.05 | 殺虫剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
52 | シメトリン | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
53 | ダイアジノン | 0.003 | 殺虫剤 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
54 | ダイムロン | 0.8 | 除草剤 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
55 | ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ,ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ | 0.01 | 殺菌剤 | － | - | － | － | - | －
56 | チアジニル | 0.1 | 殺菌剤 | － | - | － | － | - | －
57 | チウラム | 0.02 | 殺菌剤 | － | - | － | － | - | －
58 | チオジカルブ | 0.08 | 殺虫剤 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008
59 | チオファネートメチル | 0.3 | 殺菌剤 | － | - | － | － | - | －
60 | チオベンカルブ | 0.02 | 除草剤 | － | － | － | － | － | －
61 | テフリルトリオン | 0.002 | 除草剤 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
62 | テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ） | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
63 | トリクロピル | 0.006 | 除草剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
64 | トリクロルホン（ＤＥＰ） | 0.005 | 殺虫剤 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
65 | トリシクラゾール | 0.1 | 殺菌剤 | － | － | － | － | － | －
66 | トリフルラリン | 0.06 | 除草剤 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
67 | ナプロパミド | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
68 | パラコート | 0.005 | 除草剤 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
69 | ピペロホス | 0.0009 | 除草剤 | － | - | － | － | - | －
70 | ピラクロニル | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0003 | <0.0001
71 | ピラゾキシフェン | 0.004 | 除草剤 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004
72 | ピラゾリネート（ピラゾレート） | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
73 | ピリダフェンチオン | 0.002 | 殺虫剤 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
74 | ピリブチカルブ | 0.02 | 除草剤 | － | - | － | － | - | －
75 | ピロキロン | 0.05 | 殺菌剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
76 | フィプロニル | 0.0005 | 殺虫剤 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 8e-06 | <0.000005
77 | フェニトロチオン（ＭＥＰ） | 0.01 | 殺虫剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
78 | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） | 0.03 | 殺虫剤 | － | - | － | － | - | －
79 | フェリムゾン | 0.05 | 殺菌剤 | － | - | － | － | - | －
80 | フェンチオン（ＭＰＰ） | 0.006 | 殺虫剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
81 | フェントエート（ＰＡＰ） | 0.007 | 殺虫剤 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007
82 | フェントラザミド | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
83 | フサライド | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
84 | ブタクロール | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
85 | ブタミホス | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
86 | ブプロフェジン | 0.02 | 殺虫剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
87 | フルアジナム | 0.03 | 殺菌剤 | － | － | － | － | － | －
88 | プレチラクロール | 0.05 | 除草剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
89 | プロシミドン | 0.09 | 殺菌剤 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009
90 | プロチオホス | 0.004 | 殺虫剤 | － | - | － | － | - | －
91 | プロピコナゾール | 0.05 | 殺菌剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
92 | プロピザミド | 0.05 | 除草剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
93 | プロベナゾール | 0.03 | 殺菌剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
94 | ブロモブチド | 0.1 | 除草剤 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
95 | ベノミル | 0.02 | 殺菌剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
96 | ペンシクロン | 0.1 | 殺菌剤 | － | - | － | － | - | －
97 | ベンゾビシクロン | 0.09 | 除草剤 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009
98 | ベンゾフェナップ | 0.005 | 除草剤 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
99 | ベンタゾン | 0.2 | 除草剤 | － | - | － | － | - | －
100 | ペンディメタリン | 0.3 | 除草剤 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003
101 | ベンフラカルブ | 0.04 | 殺虫剤 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
102 | ベンフルラリン（ベスロジン） | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
103 | ベンフレセート | 0.07 | 除草剤 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007
104 | ホスチアゼート | 0.003 | 殺虫剤 | － | - | － | － | - | －
105 | マラチオン（マラソン） | 0.7 | 殺虫剤 | － | - | － | － | - | －
106 | メコプロップ（ＭＣＰＰ） | 0.05 | 除草剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
107 | メソミル | 0.03 | 殺虫剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
108 | メタラキシル | 0.2 | 殺菌剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
109 | メチダチオン（ＤＭＴＰ） | 0.004 | 殺虫剤 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004
110 | メトミノストロビン | 0.04 | 殺虫剤 | － | - | － | － | - | －
111 | メトリブジン | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
112 | メフェナセット | 0.02 | 除草剤 | － | - | － | － | - | －
113 | メプロニル | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
114 | モリネート | 0.005 | 除草剤 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.0001
| 農 薬 類 合 計 | 1 |  | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.02
※ 各農薬の散布時期｛６月（７５項目）・９月（３９項目）｝に分けて検査いたします。
令和元年度 上水道(表郷）農薬類検査結果
農薬類検査結果（79項目）
検査機関名：㈱新環境分析センター 採水日：令和元年6月10日 |  |  |  | 各農薬の「検出値÷目標値」の合計が「１」を超えないこと。
No | 農薬名 | 目標値（mg/l) | 用 途 | 上水道原水
金山第二水源地
1 | １， ３―ジクロロプロペン（Ｄ―Ｄ） | 0.05 | 殺虫剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
2 | ２，２―ＤＰＡ（ダラポン） | 0.08 | 除草剤 | － | － | －
3 | ２，４―Ｄ（２，４―ＰＡ） | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0003 | <0.0003
4 | ＥＰＮ | 0.004 | 殺虫剤 | － | － | －
5 | ＭＣＰＡ | 0.005 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
6 | アシュラム | 0.9 | 除草剤 | － | － | －
7 | アセフェート | 0.006 | 殺虫剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
8 | アトラジン | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
9 | アニロホス | 0.003 | 除草剤 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
10 | アミトラズ | 0.006 | 殺虫剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
11 | アラクロール | 0.03 | 除草剤 | － | － | －
12 | イソキサチオン | 0.005 | 殺虫剤 | <0.00005 | <0.00008 | <0.00008
13 | イソフェンホス | 0.001 | 殺菌剤 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
14 | イソプロカルブ（ＭＩＰＣ） | 0.01 | 殺虫剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
15 | イソプロチオラン（ＩＰＴ） | 0.3 | 殺虫剤 | － | － | －
16 | イプロベンホス（ＩＢＰ） | 0.09 | 殺菌剤 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009
17 | イミノクタジン | 0.006 | 殺菌剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
18 | インダノファン | 0.009 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
19 | エスプロカルブ | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
20 | エトフェンプロックス | 0.08 | 殺虫剤 | － | － | －
21 | エンドスルファン（ベンゾエピン） | 0.01 | 殺虫剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
22 | オキサジクロメホン | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
23 | オキシン銅（有機銅） | 0.03 | 殺菌剤 | － | － | －
24 | オリサストロビン | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001 | <0.001 | <0.001
25 | カズサホス | 0.0006 | 殺虫剤 | － | － | －
26 | カフェンストロール | 0.008 | 除草剤 | － | － | －
27 | カルタップ | 0.3 | 殺虫剤 | － | － | －
28 | カルバリル（ＮＡＣ） | 0.02 | 殺虫剤 | － | － | －
29 | カルボフラン | 0.005 | 代謝物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
30 | キノクラミン（ＡＣＮ） | 0.005 | 除草剤 | － | － | －
31 | キャプタン | 0.3 | 殺菌剤 | <0.003 | <0.003 | <0.003
32 | クミルロン | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
33 | グリホサート | 2 | 除草剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02
34 | グルホシネート | 0.02 | 除草剤 | － | － | －
35 | クロメプロップ | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
36 | クロルニトロフェン（ＣＮＰ） | 0.0001 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
37 | クロルピリホス | 0.003 | 殺虫剤 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
38 | クロロタロニル（ＴＰＮ） | 0.05 | 殺菌剤 | － | － | －
39 | シアナジン | 0.001 | 除草剤 | <0.00001 | <0.00004 | <0.00004
40 | シアノホス（ＣＹＡＰ） | 0.003 | 殺虫剤 | － | － | －
41 | ジウロン（ＤＣＭＵ） | 0.02 | 除草剤 | － | － | －
42 | ジクロベニル（ＤＢＮ） | 0.03 | 除草剤 | － | － | －
43 | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） | 0.008 | 殺虫剤 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008
44 | ジクワット | 0.005 | 除草剤 | － | － | －
45 | ジスルホトン（エチルチオメトン） | 0.004 | 殺虫剤 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004
46 | ジチオカルバメート系農薬 | 0.005 | 殺虫剤 | － | － | －
47 | ジチオピル | 0.009 | 除草剤 | － | － | －
48 | シハロホップブチル | 0.006 | 除草剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
49 | シマジン（ＣＡＴ） | 0.003 | 除草剤 | － | － | －
50 | ジメタメトリン | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
51 | ジメトエート | 0.05 | 殺虫剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
52 | シメトリン | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
53 | ダイアジノン | 0.003 | 殺虫剤 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
54 | ダイムロン | 0.8 | 除草剤 | <0.008 | <0.008 | <0.008
55 | ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ,ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ | 0.01 | 殺菌剤 | － | － | －
56 | チアジニル | 0.1 | 殺菌剤 | － | － | －
57 | チウラム | 0.02 | 殺菌剤 | － | － | －
58 | チオジカルブ | 0.08 | 殺虫剤 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008
59 | チオファネートメチル | 0.3 | 殺菌剤 | － | － | －
60 | チオベンカルブ | 0.02 | 除草剤 | － | － | －
61 | テフリルトリオン | 0.002 | 除草剤 | <0.00002 | <0.0002 | <0.0002
62 | テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ） | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
63 | トリクロピル | 0.006 | 除草剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
64 | トリクロルホン（ＤＥＰ） | 0.005 | 殺虫剤 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
65 | トリシクラゾール | 0.1 | 殺菌剤 | － | － | －
66 | トリフルラリン | 0.06 | 除草剤 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
67 | ナプロパミド | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
68 | パラコート | 0.005 | 除草剤 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
69 | ピペロホス | 0.0009 | 除草剤 | － | － | －
70 | ピラクロニル | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
71 | ピラゾキシフェン | 0.004 | 除草剤 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004
72 | ピラゾリネート（ピラゾレート） | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
73 | ピリダフェンチオン | 0.002 | 殺虫剤 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
74 | ピリブチカルブ | 0.02 | 除草剤 | － | － | －
75 | ピロキロン | 0.05 | 殺菌剤 | <0.0005 | <0.0004 | <0.0004
76 | フィプロニル | 0.0005 | 殺虫剤 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005
77 | フェニトロチオン（ＭＥＰ） | 0.01 | 殺虫剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
78 | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） | 0.03 | 殺虫剤 | － | － | －
79 | フェリムゾン | 0.05 | 殺菌剤 | － | － | －
80 | フェンチオン（ＭＰＰ） | 0.006 | 殺虫剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
81 | フェントエート（ＰＡＰ） | 0.007 | 殺虫剤 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007
82 | フェントラザミド | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
83 | フサライド | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001 | <0.001 | <0.001
84 | ブタクロール | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
85 | ブタミホス | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
86 | ブプロフェジン | 0.02 | 殺虫剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
87 | フルアジナム | 0.03 | 殺菌剤 | － | － | －
88 | プレチラクロール | 0.05 | 除草剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
89 | プロシミドン | 0.09 | 殺菌剤 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009
90 | プロチオホス | 0.004 | 殺虫剤 | － | － | －
91 | プロピコナゾール | 0.05 | 殺菌剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
92 | プロピザミド | 0.05 | 除草剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
93 | プロベナゾール | 0.03 | 殺菌剤 | <0.0003 | <0.0005 | <0.0005
94 | ブロモブチド | 0.1 | 除草剤 | <0.001 | <0.001 | <0.001
95 | ベノミル | 0.02 | 殺菌剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
96 | ペンシクロン | 0.1 | 殺菌剤 | － | － | －
97 | ベンゾビシクロン | 0.09 | 除草剤 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009
98 | ベンゾフェナップ | 0.005 | 除草剤 | <0.00005 | <0.00004 | <0.00004
99 | ベンタゾン | 0.2 | 除草剤 | － | － | －
100 | ペンディメタリン | 0.3 | 除草剤 | <0.003 | <0.003 | <0.003
101 | ベンフラカルブ | 0.04 | 殺虫剤 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
102 | ベンフルラリン（ベスロジン） | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
103 | ベンフレセート | 0.07 | 除草剤 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007
104 | ホスチアゼート | 0.003 | 殺虫剤 | － | － | －
105 | マラチオン（マラソン） | 0.7 | 殺虫剤 | － | － | －
106 | メコプロップ（ＭＣＰＰ） | 0.05 | 除草剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
107 | メソミル | 0.03 | 殺虫剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
108 | メタラキシル | 0.2 | 殺菌剤 | <0.002 | <0.0006 | <0.0006
109 | メチダチオン（ＤＭＴＰ） | 0.004 | 殺虫剤 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004
110 | メトミノストロビン | 0.04 | 殺虫剤 | － | － | －
111 | メトリブジン | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
112 | メフェナセット | 0.02 | 除草剤 | － | － | －
113 | メプロニル | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001 | <0.001 | <0.001
114 | モリネート | 0.005 | 除草剤 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
| 農 薬 類 合 計 | 1 |  | 0
※ 各農薬の散布時期｛６月（７５項目）・９月（３９項目）｝に分けて検査いたします。
令和元年 上水道(大信)農薬類検査結果
農薬類検査結果（79項目）
検査機関名：㈱新環境分析センター 採水日：令和元年6月10日 |  |  |  | 各農薬の「検出値÷目標値」の合計が「１」を超えないこと。
No | 農薬名 | 目標値（mg/l) | 用 途 | 上水道原水
上新城水源地
1 | １， ３―ジクロロプロペン（Ｄ―Ｄ） | 0.05 | 殺虫剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
2 | ２，２―ＤＰＡ（ダラポン） | 0.08 | 除草剤 | － | － | －
3 | ２，４―Ｄ（２，４―ＰＡ） | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0003 | <0.0003
4 | ＥＰＮ | 0.004 | 殺虫剤 | － | － | －
5 | ＭＣＰＡ | 0.005 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
6 | アシュラム | 0.9 | 除草剤 | － | － | －
7 | アセフェート | 0.006 | 殺虫剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
8 | アトラジン | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
9 | アニロホス | 0.003 | 除草剤 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
10 | アミトラズ | 0.006 | 殺虫剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
11 | アラクロール | 0.03 | 除草剤 | － | － | －
12 | イソキサチオン | 0.005 | 殺虫剤 | <0.00005 | <0.00008 | <0.00008
13 | イソフェンホス | 0.001 | 殺菌剤 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
14 | イソプロカルブ（ＭＩＰＣ） | 0.01 | 殺虫剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
15 | イソプロチオラン（ＩＰＴ） | 0.3 | 殺虫剤 | － | － | －
16 | イプロベンホス（ＩＢＰ） | 0.09 | 殺菌剤 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009
17 | イミノクタジン | 0.006 | 殺菌剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
18 | インダノファン | 0.009 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
19 | エスプロカルブ | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
20 | エトフェンプロックス | 0.08 | 殺虫剤 | － | － | －
21 | エンドスルファン（ベンゾエピン） | 0.01 | 殺虫剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
22 | オキサジクロメホン | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
23 | オキシン銅（有機銅） | 0.03 | 殺菌剤 | － | － | －
24 | オリサストロビン | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001 | <0.001 | <0.001
25 | カズサホス | 0.0006 | 殺虫剤 | － | － | －
26 | カフェンストロール | 0.008 | 除草剤 | － | － | －
27 | カルタップ | 0.3 | 殺虫剤 | － | － | －
28 | カルバリル（ＮＡＣ） | 0.02 | 殺虫剤 | － | － | －
29 | カルボフラン | 0.005 | 代謝物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
30 | キノクラミン（ＡＣＮ） | 0.005 | 除草剤 | － | － | －
31 | キャプタン | 0.3 | 殺菌剤 | <0.003 | <0.003 | <0.003
32 | クミルロン | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
33 | グリホサート | 2 | 除草剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02
34 | グルホシネート | 0.02 | 除草剤 | － | － | －
35 | クロメプロップ | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
36 | クロルニトロフェン（ＣＮＰ） | 0.0001 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
37 | クロルピリホス | 0.003 | 殺虫剤 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
38 | クロロタロニル（ＴＰＮ） | 0.05 | 殺菌剤 | － | － | －
39 | シアナジン | 0.001 | 除草剤 | <0.00001 | <0.00004 | <0.00004
40 | シアノホス（ＣＹＡＰ） | 0.003 | 殺虫剤 | － | － | －
41 | ジウロン（ＤＣＭＵ） | 0.02 | 除草剤 | － | － | －
42 | ジクロベニル（ＤＢＮ） | 0.03 | 除草剤 | － | － | －
43 | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） | 0.008 | 殺虫剤 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008
44 | ジクワット | 0.005 | 除草剤 | － | － | －
45 | ジスルホトン（エチルチオメトン） | 0.004 | 殺虫剤 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004
46 | ジチオカルバメート系農薬 | 0.005 | 殺虫剤 | － | － | －
47 | ジチオピル | 0.009 | 除草剤 | － | － | －
48 | シハロホップブチル | 0.006 | 除草剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
49 | シマジン（ＣＡＴ） | 0.003 | 除草剤 | － | － | －
50 | ジメタメトリン | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
51 | ジメトエート | 0.05 | 殺虫剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
52 | シメトリン | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
53 | ダイアジノン | 0.003 | 殺虫剤 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
54 | ダイムロン | 0.8 | 除草剤 | <0.008 | <0.008 | <0.008
55 | ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ,ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ | 0.01 | 殺菌剤 | － | － | －
56 | チアジニル | 0.1 | 殺菌剤 | － | － | －
57 | チウラム | 0.02 | 殺菌剤 | － | － | －
58 | チオジカルブ | 0.08 | 殺虫剤 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008
59 | チオファネートメチル | 0.3 | 殺菌剤 | － | － | －
60 | チオベンカルブ | 0.02 | 除草剤 | － | － | －
61 | テフリルトリオン | 0.002 | 除草剤 | <0.00002 | <0.00003 | <0.00003
62 | テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ） | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
63 | トリクロピル | 0.006 | 除草剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
64 | トリクロルホン（ＤＥＰ） | 0.005 | 殺虫剤 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
65 | トリシクラゾール | 0.1 | 殺菌剤 | － | － | －
66 | トリフルラリン | 0.06 | 除草剤 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
67 | ナプロパミド | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
68 | パラコート | 0.005 | 除草剤 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
69 | ピペロホス | 0.0009 | 除草剤 | － | － | －
70 | ピラクロニル | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
71 | ピラゾキシフェン | 0.004 | 除草剤 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004
72 | ピラゾリネート（ピラゾレート） | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
73 | ピリダフェンチオン | 0.002 | 殺虫剤 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
74 | ピリブチカルブ | 0.02 | 除草剤 | － | － | －
75 | ピロキロン | 0.05 | 殺菌剤 | <0.0005 | <0.0004 | <0.0004
76 | フィプロニル | 0.0005 | 殺虫剤 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005
77 | フェニトロチオン（ＭＥＰ） | 0.01 | 殺虫剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
78 | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） | 0.03 | 殺虫剤 | － | － | －
79 | フェリムゾン | 0.05 | 殺菌剤 | － | － | －
80 | フェンチオン（ＭＰＰ） | 0.006 | 殺虫剤 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
81 | フェントエート（ＰＡＰ） | 0.007 | 殺虫剤 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007
82 | フェントラザミド | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
83 | フサライド | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001 | <0.001 | <0.001
84 | ブタクロール | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
85 | ブタミホス | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
86 | ブプロフェジン | 0.02 | 殺虫剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
87 | フルアジナム | 0.03 | 殺菌剤 | － | － | －
88 | プレチラクロール | 0.05 | 除草剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
89 | プロシミドン | 0.09 | 殺菌剤 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009
90 | プロチオホス | 0.004 | 殺虫剤 | － | － | －
91 | プロピコナゾール | 0.05 | 殺菌剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
92 | プロピザミド | 0.05 | 除草剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
93 | プロベナゾール | 0.03 | 殺菌剤 | <0.0003 | <0.0005 | <0.0005
94 | ブロモブチド | 0.1 | 除草剤 | <0.001 | <0.001 | <0.001
95 | ベノミル | 0.02 | 殺菌剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
96 | ペンシクロン | 0.1 | 殺菌剤 | － | － | －
97 | ベンゾビシクロン | 0.09 | 除草剤 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009
98 | ベンゾフェナップ | 0.005 | 除草剤 | <0.00005 | <0.00004 | <0.00004
99 | ベンタゾン | 0.2 | 除草剤 | － | － | －
100 | ペンディメタリン | 0.3 | 除草剤 | <0.003 | <0.003 | <0.003
101 | ベンフラカルブ | 0.04 | 殺虫剤 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
102 | ベンフルラリン（ベスロジン） | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
103 | ベンフレセート | 0.07 | 除草剤 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007
104 | ホスチアゼート | 0.003 | 殺虫剤 | － | － | －
105 | マラチオン（マラソン） | 0.7 | 殺虫剤 | － | － | －
106 | メコプロップ（ＭＣＰＰ） | 0.05 | 除草剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
107 | メソミル | 0.03 | 殺虫剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
108 | メタラキシル | 0.2 | 殺菌剤 | <0.002 | <0.0006 | <0.0006
109 | メチダチオン（ＤＭＴＰ） | 0.004 | 殺虫剤 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004
110 | メトミノストロビン | 0.04 | 殺虫剤 | － | － | －
111 | メトリブジン | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
112 | メフェナセット | 0.02 | 除草剤 | － | － | －
113 | メプロニル | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001 | <0.001 | <0.001
114 | モリネート | 0.005 | 除草剤 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
| 農 薬 類 合 計 | 1 |  | 0
※ 各農薬の散布時期｛６月（７５項目）・９月（３９項目）｝に分けて検査いたします。

## ７月
令和元年 7月分 白河市上水道（白河・旧簡易水道(東部・五箇・旗宿))水質検査結果
| 採水年月日：令和元年7月8～10日、17日～18日 | [5 empty] | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 | [6 empty] | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター | [5 empty] | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 向山配水場系浄水 | 立石山配水場系浄水 | 白坂配水池系浄水 |  | 上水道原水 |  |  | 上水道浄水 |  |  |  | 上水道原水
|  |  | 飯沢 | 大搦目 | みさか | 白坂パークヒルズ | 川田取水場 | 後原取水場 | 長ヲサ取水場 | 小田川 | 工業の森第１ | 田島 | 旗宿 | 塚田水源 | 舟田水源 | 旗宿水源
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 180
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | <0.001 | <0.001 | 0.024
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 1.2 | 1.3 | 0.23 | 0.23 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.69 | 1.5 | 1.2 | 0.59
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | - | - | - | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | 0.007 | 0.006 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | - | - | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | 0.009 | 0.008 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.003 | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | <0.003 | <0.003 | 0.004 | 0.003 | - | - | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.002 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | - | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.62
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | <0.01 | <0.01 | 0.03
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | 6.3 | 6 | 3.7 | 3.7 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 11 | 11 | 13 | 4.9 | 11 | 13 | 4.5
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 5.2 | 4.9 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 7.8 | 7.8 | 19 | 4.1 | 7.5 | 20 | 4.2
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 59 | 51 | 18 | 18 | 48 | 53 | 66 | 74 | 75 | 94 | 28 | 74 | 90 | 27
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 120 | 110 | 52 | 55 | 110 | 100 | 130 | 150 | 160 | 180 | 63 | 150 | 180 | 71
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | <0.3 | <0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.5 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 6.5 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.4
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 2.2
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 1.1
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | -
| 水温(℃） | - | 16.4 | 19.5 | 17.5 | 18.4 | 14 | 16 | 14.2 | 16.8 | 20 | 17.9 | 18.1 | 15.7 | 15.8 | 15.5
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 大腸菌数 | - | - | - | - | - | <1.0 | <1.0 | <1.0 | - | - | - | - | <1.0 | <1.0 | <1.0
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | 16 | 25 | 24 | - | - | - | - | 24 | 51 | 23
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | -2.2 | -2.4 | -2.1 | - | - | - | - | -1.8 | -2 | -2.7
令和元年 7月分 上水道（表郷）水質検査結果
| 採水年月日：令和元年7月8日 |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 八幡配水池系浄水 | 金山配水池系浄水 | 上水道原水
|  |  | 金 山 字 長者久保 | 金 山 字 犬 神 | 金山第２ 水 源 地
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | 0.006 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 0.23 | 1.4 | 1.2
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | <0.08 | <0.08 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | <0.06 | <0.06 | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.007 | <0.001 | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | <0.003 | <0.003 | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.009 | <0.001 | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.004 | <0.003 | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.002 | <0.001 | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | <0.008 | <0.008 | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | <0.01 | 0.01 | <0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | <0.01 | 0.03 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | 3.9 | 4.1 | 3.8
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 3.9 | 2.1 | 2.1
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 19 | 32 | 29
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 58 | 71 | 56
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.4 | <0.3 | <0.3
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 6.6 | 6.4
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.2 | -
| 水温(℃） | - | 20.2 | 16 | 14.1
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | 0
| 大腸菌数 | - | - | - | <1.0
| クリプトスポリジウム | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | 17
| ランゲリア指数 | - | - | - | -2.8
令和元年 7月分 上水道（東）水質検査結果
| 採水年月日：令和元年7月8日 |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 東配水池系浄水
下野出島 字岩井戸
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | <0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | <0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | <0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 0.23
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | <0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | <0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | <0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | <0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | <0.001
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | <0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | <0.002
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.008
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | <0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | <0.001
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | <0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.01
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.004
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.002
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | <0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | <0.02
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | 3.8
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | <0.005
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 3.8
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 19
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 56
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | <0.02
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | <0.002
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | <0.0005
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.4
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.2
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2
| 水温(℃） | - | 20
| 嫌気性芽胞菌 | - | -
| 大腸菌数 | - | -
| クリプトスポリジウム | - | -
| ジアルジア | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | -
| ランゲリア指数 | - | -
令和元年 7月分 上水道(旧大信簡易水道)水質検査結果
| 採水年月日：令和元年7月9～10日 |  |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 上新城配水池系浄水 | 小萱配水池系浄水 | 西原配水池系浄水 | 赤仁田配水池系浄水 | 上水道原水
|  |  | 増 見 字 北 田 | 増 見 字 中 沢 | 下小屋字 西 宿 | 隈 戸 字 赤 仁 田 | 小萱第１、２水源地 | 上新城 水 源 地 | 横道沢第 ２水源地 | 赤 仁 田 水 源 地
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.13 | 0.28 | 0.19 | 0.31 | 0.13
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.13 | <0.08 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | - | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.007 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | - | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.009 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.004 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | - | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | - | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5 | 11 | 5.1 | 5.2
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2 | 1.8
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 20 | 18 | 21 | 19 | 19 | 29 | 22 | 19
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 57 | 72 | 84 | 79 | 74 | 120 | 87 | 66
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | 1e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 7.8
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | -
| 水温(℃） | - | 19.5 | 18.1 | 19.2 | 17 | 13.3 | 16.4 | 15 | 13
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌数 | - | - | - | - | - | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | - | 6.2 | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 水質管理目標設定項目
令和元年度 白河上水道水質管理目標設定項目（２０項目）検査結果
（水質基準とするに至らないが水道水中での検出の可能性があり水質管理上留意すべき項目）
| 採水年月日：令和元年7月10日 |  | 原水：塩素消毒前に水源地で採取された水
浄水：消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 目 標 値 | 原水検査結果 | 浄水検査結果
|  |  | 後原取水場 | 後原取水場系 立石山配水場
1 | アンチモン及びその化合物 | アンチモンの量に関して0.02mg/l以下 | <0.002 | 原水で実施
2 | ウラン及びその化合物 | ウランの量に関して0.002mg/l以下 | <0.0002
3 | ニッケル及びその化合物 | ニッケルの量に関して0.02mg/l以下 | <0.002
4 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/l以下 | <0.0004
5 | トルエン | 0.4mg/l以下 | <0.04
6 | フタル酸ジ（2-エチルへキシル） | 0.08mg/l以下 | <0.008
7 | 亜塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 消毒副生成物のため浄水で実施 | <0.06
8 | 二酸化塩素 | 0.6mg/l以下 |  | <0.06
9 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/l以下 |  | <0.001
10 | 抱水クロラ－ル | 0.02mg/l以下 |  | <0.002
11 | 農薬類（119項目） | 検出値と目標値の比の和として1以下 | 別途実施
12 | 残留塩素 | 1mg/l以下 | 消毒剤のため浄水で実施 | 0.3
13 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/l以上100mg/l以下 | 水質基準項目と重複するため省略
14 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して0.01mg/l以下
15 | 遊離炭酸 | 20mg/l以下 | 25 | 原水で実施
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/l以下 | <0.001
17 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/l以下 | <0.002
18 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 3mg/l以下 | <1
19 | 臭気強度（TON） | 3以下 | <1
20 | 蒸発残留物 | 30mg/l以上200mg/l以下 | 水質基準項目と重複するため省略
21 | 濁度 | 1度以下
22 | PH値 | 7.5程度
23 | 腐食性（ランゲリア指数） | マイナス1程度以上、極力0に近づける | -2.4 | 原水で実施
24 | 従属栄養細菌 | 2,000個/ｍℓ以下 | 消毒副生成物のため浄水で実施 | 0
25 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/l以下 | <0.01 | 原水で実施
26 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/l以下 | <0.01
* | 水質管理目標設定項目は基本的に原水を検査対象としますが、消毒剤及び消毒副生成物（5項目）については浄水で実施します。
* | 水質基準項目と重複するもの（5項目）については別途実施するため省略します。
* | 農薬類については、別途実施します。
令和元年度 表郷上水道水質管理目標設定項目（２０項目）検査結果
（水質基準とするに至らないが水道水中での検出の可能性があり水質管理上留意すべき項目）
| 採水年月日：令和元年7月10日 |  | 原水：塩素消毒前に水源地で採取された水
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水：消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 目 標 値 | 原水検査結果 | 浄水検査結果
|  |  | 金山第二水源地 | 金山第一配水池
1 | アンチモン及びその化合物 | アンチモンの量に関して0.02mg/l以下 | <0.002 | 原水で実施
2 | ウラン及びその化合物 | ウランの量に関して0.002mg/l以下 | <0.0002
3 | ニッケル及びその化合物 | ニッケルの量に関して0.02mg/l以下 | <0.002
4 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/l以下 | <0.0004
5 | トルエン | 0.4mg/l以下 | <0.04
6 | フタル酸ジ（2-エチルへキシル） | 0.08mg/l以下 | <0.008
7 | 亜塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 消毒副生成物のため浄水で実施 | <0.06
8 | 二酸化塩素 | 0.6mg/l以下 |  | <0.06
9 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/l以下 |  | <0.001
10 | 抱水クロラ－ル | 0.02mg/l以下 |  | <0.002
11 | 農薬類（119項目） | 検出値と目標値の比の和として1以下 | 別途実施
12 | 残留塩素 | 1mg/l以下 | 消毒剤のため浄水で実施 | 0.1
13 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/l以上100mg/l以下 | 水質基準項目と重複するため省略
14 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して0.01mg/l以下
15 | 遊離炭酸 | 20mg/l以下 | 18 | 原水で実施
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/l以下 | <0.001
17 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/l以下 | <0.002
18 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 3mg/l以下 | <1
19 | 臭気強度（TON） | 3以下 | <1
20 | 蒸発残留物 | 30mg/l以上200mg/l以下 | 水質基準項目と重複するため省略
21 | 濁度 | 1度以下
22 | PH値 | 7.5程度
23 | 腐食性（ランゲリア指数） | マイナス1程度以上、極力0に近づける | -2.8 | 原水で実施
24 | 従属栄養細菌 | 2,000個/ｍℓ以下 | 消毒副生成物のため浄水で実施 | 4
25 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/l以下 | <0.01 | 原水で実施
26 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/l以下 | <0.01
* | 水質管理目標設定項目は基本的に原水を検査対象としますが、消毒剤及び消毒副生成物（5項目）については浄水で実施します。
* | 水質基準項目と重複するもの（5項目）については別途実施するため省略します。
* | 農薬類については、別途実施します。
令和元年度 大信上水道水質管理目標設定項目（２０項目）検査結果
（水質基準とするに至らないが水道水中での検出の可能性があり水質管理上留意すべき項目）
| 採水年月日：令和元年7月10日 |  | 原水：塩素消毒前に水源地で採取された水
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水：消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 目 標 値 | 原水検査結果 | 浄水検査結果
|  |  | 大信第三水源地 | 大信公民館
1 | アンチモン及びその化合物 | アンチモンの量に関して0.02mg/l以下 | <0.002 | 原水で実施
2 | ウラン及びその化合物 | ウランの量に関して0.002mg/l以下 | 0.0002
3 | ニッケル及びその化合物 | ニッケルの量に関して0.02mg/l以下 | <0.002
4 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/l以下 | <0.0004
5 | トルエン | 0.4mg/l以下 | <0.04
6 | フタル酸ジ（2-エチルへキシル） | 0.08mg/l以下 | <0.008
7 | 亜塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 消毒副生成物のため浄水で実施 | <0.06
8 | 二酸化塩素 | 0.6mg/l以下 |  | <0.06
9 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/l以下 |  | 0.001
10 | 抱水クロラ－ル | 0.02mg/l以下 |  | <0.002
11 | 農薬類（119項目） | 検出値と目標値の比の和として1以下 | 別途実施
12 | 残留塩素 | 1mg/l以下 | 消毒剤のため浄水で実施 | 0.2
13 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/l以上100mg/l以下 | 水質基準項目と重複するため省略
14 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して0.01mg/l以下
15 | 遊離炭酸 | 20mg/l以下 | 7.1 | 原水で実施
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/l以下 | <0.001
17 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/l以下 | <0.002
18 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 3mg/l以下 | <1
19 | 臭気強度（TON） | 3以下 | <1
20 | 蒸発残留物 | 30mg/l以上200mg/l以下 | 水質基準項目と重複するため省略
21 | 濁度 | 1度以下
22 | PH値 | 7.5程度
23 | 腐食性（ランゲリア指数） | マイナス1程度以上、極力0に近づける | -1.3 | 原水で実施
24 | 従属栄養細菌 | 2,000個/ｍℓ以下 | 消毒副生成物のため浄水で実施 | 30
25 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/l以下 | <0.01 | 原水で実施
26 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/l以下 | <0.01
* | 水質管理目標設定項目は基本的に原水を検査対象としますが、消毒剤及び消毒副生成物（5項目）については浄水で実施します。
* | 水質基準項目と重複するもの（5項目）については別途実施するため省略します。
* | 農薬類については、別途実施します。

## ８月
令和元年 ８月分 白河市上水道（白河・旧簡易水道(東部・五箇・旗宿))水質検査結果
| 採水年月日：令和元年8月7日 | [5 empty] | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 | [6 empty] | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター | [5 empty] | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 向山配水場系浄水 | 立石山配水場系浄水 | 白坂配水池系浄水 |  | 上水道原水 |  |  | 上水道浄水 |  |  |  | 上水道原水
|  |  | 飯沢 | 大搦目 | みさか | 白坂パークヒルズ | 川田取水場 | 後原取水場 | 長ヲサ取水場 | 小田川 | 工業の森第１ | 田島 | 旗宿 | 塚田水源 | 舟田水源 | 旗宿水源
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 5.1 | 5 | 3.8 | 3.8 | - | - | - | 7.8 | 7.9 | 19 | 3.9 | - | - | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | <0.3 | <0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | - | - | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | - | - | - | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | - | - | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | - | - | -
| 水温(℃） | - | 20.8 | 24.6 | 20.7 | 22.5 | 16.1 | - | - | 22.3 | 23 | 20.8 | 19.4 | - | - | 17
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 大腸菌数 | - | - | - | - | - | <1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1.0
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
令和元年 ８月分 上水道（表郷）水質検査結果
| 採水年月日：令和元年8月7日 |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 八幡配水池系浄水 | 金山配水池系浄水 | 上水道原水
|  |  | 金 山 字 長者久保 | 金 山 字 犬 神 | 金山第２ 水 源 地
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 3.9 | 2.1 | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.4 | <0.3 | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 6.6 | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.4 | 0.3 | -
| 水温(℃） | - | 25.5 | 19.3 | 15.5
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | 0
| 大腸菌数 | - | - | - | <1.0
| クリプトスポリジウム | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | -
令和元年 ８月分 上水道（東）水質検査結果
| 採水年月日：令和元年8月8日 |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 東配水池系浄水
下野出島 字岩井戸
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 3.9
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | <0.3
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.1
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.3
| 水温(℃） | - | 24.3
| 嫌気性芽胞菌 | - | -
| 大腸菌数 | - | -
| クリプトスポリジウム | - | -
| ジアルジア | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | -
| ランゲリア指数 | - | -
令和元年 ８月分 上水道(旧大信簡易水道)水質検査結果
| 採水年月日：令和元年8月8日 |  |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 上新城配水池系浄水 | 小萱配水池系浄水 | 西原配水池系浄水 | 赤仁田配水池系浄水 | 上水道原水
|  |  | 増 見 字 北 田 | 増 見 字 中 沢 | 下小屋字 西 宿 | 隈 戸 字 赤 仁 田 | 小萱第１、２水源地 | 上新城 水 源 地 | 横道沢第 ２水源地 | 赤 仁 田 水 源 地
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.1 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | - | - | - | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | - | - | - | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7 | 7.1 | 7.8 | 7.4 | - | - | - | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | - | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | -
| 水温(℃） | - | 26.5 | 24.1 | 26.5 | 23.5 | 14.2 | - | - | -
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 大腸菌数 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 9月
令和元年 ９月分 白河市上水道（白河・旧簡易水道(東部・五箇・旗宿))水質検査結果
| 採水年月日：令和元年9月9日 | [5 empty] | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 | [6 empty] | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター | [5 empty] | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 向山配水場系浄水 | 立石山配水場系浄水 | 白坂配水池系浄水 |  | 上水道原水 |  |  | 上水道浄水 |  |  |  | 上水道原水
|  |  | 飯沢 | 大搦目 | みさか | 白坂パークヒルズ | 川田取水場 | 後原取水場 | 長ヲサ取水場 | 小田川 | 工業の森第１ | 田島 | 旗宿 | 塚田水源 | 舟田水源 | 旗宿水源
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.8 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | - | - | - | 7.7 | 7.7 | 20 | 3.5 | - | - | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | <0.3 | <0.3 | 0.4 | 0.3 | - | - | - | <0.3 | <0.3 | 0.3 | <0.3 | - | - | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 6.4 | 6.3 | 6.9 | 7 | - | - | - | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | - | - | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | - | -
| 水温(℃） | - | 20.5 | 23.3 | 20.5 | 21.5 | 16.5 | - | - | 21.9 | 23 | 19.8 | 22 | - | - | 18.2
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 大腸菌数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
| ジアルジア | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
令和元年 ９月分 上水道（表郷）水質検査結果
| 採水年月日：令和元年9月9日 |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 八幡配水池系浄水 | 金山配水池系浄水 | 上水道原水
|  |  | 金 山 字 長者久保 | 金 山 字 犬 神 | 金山第２ 水 源 地
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.1 | 2 | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.5 | <0.3 | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7 | 6.4 | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.2 | -
| 水温(℃） | - | 24.2 | 19.7 | 17.5
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | -
| 大腸菌数 | - | - | - | -
| クリプトスポリジウム | - | - | - | 0
| ジアルジア | - | - | - | 0
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | -
令和元年 ９月分 上水道（東）水質検査結果
| 採水年月日：令和元年9月9日 |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 東配水池系浄水
下野出島 字岩井戸
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.4
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2
| 水温(℃） | - | 23.6
| 嫌気性芽胞菌 | - | -
| 大腸菌数 | - | -
| クリプトスポリジウム | - | -
| ジアルジア | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | -
| ランゲリア指数 | - | -
令和元年 ９月分 上水道(旧大信簡易水道)水質検査結果
| 採水年月日：令和元年9月9日 |  |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 上新城配水池系浄水 | 小萱配水池系浄水 | 西原配水池系浄水 | 赤仁田配水池系浄水 | 上水道原水
|  |  | 増 見 字 北 田 | 増 見 字 中 沢 | 下小屋字 西 宿 | 隈 戸 字 赤 仁 田 | 小萱第１、２水源地 | 上新城 水 源 地 | 横道沢第 ２水源地 | 赤 仁 田 水 源 地
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | - | - | - | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | - | - | - | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.8 | - | - | - | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | - | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | -
| 水温(℃） | - | 24.5 | 22.5 | 25 | 22 | 14.2 | - | - | -
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -
| 大腸菌数 | - | - | - | - | - | <1.0 | - | - | -
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 9月農薬30
令和元年度 上水道(後原・川田・長ヲサ・塚田・舟田・旗宿)農薬類検査結果
農薬類検査結果（３９項目）
| 検査機関名：㈱新環境分析センター 採水日：令和元年9月9日 |  |  |  | 各農薬の「検出値÷目標値」の合計が「１」を超えないこと。
No | 農薬名 | 目標値（mg/l) | 用 途 | 上水道原水
|  |  |  | 後原取水場 | 川田取水場 | 長ヲサ取水場 | 塚田水源地 | 舟田水源地 | 旗宿水源地
1 | １， ３―ジクロロプロペン（Ｄ―Ｄ） | 0.05 | 殺虫剤 | - | - | - | - | - | -
2 | ２，２―ＤＰＡ（ダラポン） | 0.08 | 除草剤 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008
3 | ２，４―Ｄ（２，４―ＰＡ） | 0.02 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
4 | ＥＰＮ | 0.004 | 殺虫剤 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | ＭＣＰＡ | 0.005 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
6 | アシュラム | 0.9 | 除草剤 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009
7 | アセフェート | 0.006 | 殺虫剤 | - | - | - | - | - | -
8 | アトラジン | 0.01 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
9 | アニロホス | 0.003 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
10 | アミトラズ | 0.006 | 殺虫剤 | - | - | - | - | - | -
11 | アラクロール | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
12 | イソキサチオン | 0.005 | 殺虫剤 | - | - | - | - | - | -
13 | イソフェンホス | 0.001 | 殺菌剤 | - | - | - | - | - | -
14 | イソプロカルブ（ＭＩＰＣ） | 0.01 | 殺虫剤 | - | - | - | - | - | -
15 | イソプロチオラン（ＩＰＴ） | 0.3 | 殺虫剤 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003
16 | イプロベンホス（ＩＢＰ） | 0.09 | 殺菌剤 | - | - | - | - | - | -
17 | イミノクタジン | 0.006 | 殺菌剤 | - | - | - | - | - | -
18 | インダノファン | 0.009 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
19 | エスプロカルブ | 0.03 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
20 | エディフェンホス（エジフェンホス、ＥＤＤＰ） | 0.006 | 殺菌剤 | - | - | - | - | - | -
21 | エトフェンプロックス | 0.08 | 殺虫剤 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008
22 | エトリジアゾール（エクロメゾール） | 0.004 | 殺菌剤 | - | - | - | - | - | -
23 | エンドスルファン（ベンゾエピン） | 0.01 | 殺虫剤 | - | - | - | - | - | -
24 | オキサジクロメホン | 0.02 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
25 | オキシン銅（有機銅） | 0.03 | 殺菌剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
26 | オリサストロビン | 0.1 | 殺菌剤 | - | - | - | - | - | -
27 | カズサホス | 0.0006 | 殺虫剤 | <0.000006 | <0.000006 | <0.000006 | <0.000006 | <0.000006 | <0.000006
28 | カフェンストロール | 0.008 | 除草剤 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008
29 | カルタップ | 0.3 | 殺虫剤 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003
30 | カルバリル（ＮＡＣ） | 0.02 | 殺虫剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
31 | カルプロパミド | 0.04 | 殺菌剤 | - | - | - | - | - | -
32 | カルボフラン | 0.005 | 代謝物 | - | - | - | - | - | -
33 | キノクラミン（ＡＣＮ） | 0.005 | 除草剤 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
34 | キャプタン | 0.3 | 殺菌剤 | - | - | - | - | - | -
35 | クミルロン | 0.03 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
36 | グリホサート | 2 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
37 | グルホシネート | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
38 | クロメプロップ | 0.02 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
39 | クロルニトロフェン（ＣＮＰ） | 0.0001 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
40 | クロルピリホス | 0.003 | 殺虫剤 | - | - | - | - | - | -
41 | クロロタロニル（ＴＰＮ） | 0.05 | 殺菌剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
42 | シアナジン | 0.001 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
43 | シアノホス（ＣＹＡＰ） | 0.003 | 殺虫剤 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
44 | ジウロン（ＤＣＭＵ） | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
45 | ジクロベニル（ＤＢＮ） | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
46 | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） | 0.008 | 殺虫剤 | - | - | - | - | - | -
47 | ジクワット | 0.005 | 除草剤 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
48 | ジスルホトン（エチルチオメトン） | 0.004 | 殺虫剤 | - | - | - | - | - | -
49 | ジチオカルバメート系農薬 | 0.005 | 殺虫剤 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
50 | ジチオピル | 0.009 | 除草剤 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009
51 | シハロホップブチル | 0.006 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
52 | シマジン（ＣＡＴ） | 0.003 | 除草剤 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
53 | ジメタメトリン | 0.02 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
54 | ジメトエート | 0.05 | 殺虫剤 | - | - | - | - | - | -
55 | シメトリン | 0.03 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
56 | ジメピペレート | 0.003 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
57 | ダイアジノン | 0.003 | 殺虫剤 | - | - | - | - | - | -
58 | ダイムロン | 0.8 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
59 | ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ,ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)及びMITC | 0.01 | 殺菌剤 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
60 | チアジニル | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
61 | チウラム | 0.02 | 殺菌剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
62 | チオジカルブ | 0.08 | 殺虫剤 | - | - | - | - | - | -
63 | チオファネートメチル | 0.3 | 殺菌剤 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003
64 | チオベンカルブ | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
65 | テフリルトリオン | 0.002 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
66 | テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ） | 0.02 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
67 | トリクロピル | 0.006 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
68 | トリクロルホン（ＤＥＰ） | 0.005 | 殺虫剤 | - | - | - | - | - | -
69 | トリシクラゾール | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
70 | トリフルラリン | 0.06 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
71 | ナプロパミド | 0.03 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
72 | パラコート | 0.005 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
73 | ピペロホス | 0.0009 | 除草剤 | <0.000009 | <0.000009 | <0.000009 | <0.000009 | <0.000009 | <0.000009
74 | ピラクロニル | 0.01 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
75 | ピラゾキシフェン | 0.004 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
76 | ピラゾリネート（ピラゾレート） | 0.02 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
77 | ピリダフェンチオン | 0.002 | 殺虫剤 | - | - | - | - | - | -
78 | ピリブチカルブ | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
79 | ピロキロン | 0.04 | 殺菌剤 | - | - | - | - | - | -
80 | フィプロニル | 0.0005 | 殺虫剤 | - | - | - | - | - | -
81 | フェニトロチオン（ＭＥＰ） | 0.01 | 殺虫剤 | - | - | - | - | - | -
82 | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） | 0.03 | 殺虫剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
83 | フェリムゾン | 0.05 | 殺菌剤 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
84 | フェンチオン（ＭＰＰ） | 0.006 | 殺虫剤 | - | - | - | - | - | -
85 | フェントエート（ＰＡＰ） | 0.007 | 殺虫剤 | - | - | - | - | - | -
86 | フェントラザミド | 0.01 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
87 | フサライド | 0.1 | 殺菌剤 | - | - | - | - | - | -
88 | ブタクロール | 0.03 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
89 | ブタミホス | 0.02 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
90 | ブプロフェジン | 0.02 | 殺虫剤 | - | - | - | - | - | -
91 | フルアジナム | 0.03 | 殺菌剤 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
92 | プレチラクロール | 0.05 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
93 | プロシミドン | 0.09 | 殺菌剤 | - | - | - | - | - | -
94 | プロチオホス | 0.004 | 殺虫剤 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004
95 | プロピコナゾール | 0.05 | 殺菌剤 | - | - | - | - | - | -
96 | プロピザミド | 0.05 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
97 | プロベナゾール | 0.05 | 殺菌剤 | - | - | - | - | - | -
98 | ブロモブチド | 0.1 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
99 | ベノミル | 0.02 | 殺菌剤 | - | - | - | - | - | -
100 | ペンシクロン | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
101 | ベンゾビシクロン | 0.09 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
102 | ベンゾフェナップ | 0.004 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
103 | ベンタゾン | 0.2 | 除草剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002
104 | ペンディメタリン | 0.3 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
105 | ベンフラカルブ | 0.04 | 殺虫剤 | - | - | - | - | - | -
106 | ベンフルラリン（ベスロジン） | 0.01 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
107 | ベンフレセート | 0.07 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
108 | ホスチアゼート | 0.003 | 殺虫剤 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
109 | マラチオン（マラソン） | 0.7 | 殺虫剤 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007
110 | メコプロップ（ＭＣＰＰ） | 0.05 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
111 | メソミル | 0.03 | 殺虫剤 | - | - | - | - | - | -
112 | メタラキシル | 0.06 | 殺菌剤 | - | - | - | - | - | -
113 | メチダチオン（ＤＭＴＰ） | 0.004 | 殺虫剤 | - | - | - | - | - | -
114 | メチルダイムロン | 0.03 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
115 | メトミノストロビン | 0.04 | 殺虫剤 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
116 | メトリブジン | 0.03 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
117 | メフェナセット | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
118 | メプロニル | 0.1 | 殺菌剤 | - | - | - | - | - | -
119 | モリネート | 0.005 | 除草剤 | - | - | - | - | - | -
| 農 薬 類 合 計 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
※ 各農薬の散布時期｛６月（８０項目）・９月（３９項目）｝に分けて検査いたします。
令和元年度 上水道(表郷）農薬類検査結果
農薬類検査結果（３９項目）
| 検査機関名：㈱新環境分析センター 採水日：令和元年9月9日 |  |  |  | 各農薬の「検出値÷目標値」の合計が「１」を超えないこと。
No | 農薬名 | 目標値（mg/l) | 用 途 | 上水道原水
金山第二水源地
1 | １， ３―ジクロロプロペン（Ｄ―Ｄ） | 0.05 | 殺虫剤 | -
2 | ２，２―ＤＰＡ（ダラポン） | 0.08 | 除草剤 | <0.0008
3 | ２，４―Ｄ（２，４―ＰＡ） | 0.02 | 除草剤 | -
4 | ＥＰＮ | 0.004 | 殺虫剤 | <0.00005
5 | ＭＣＰＡ | 0.005 | 除草剤 | -
6 | アシュラム | 0.9 | 除草剤 | <0.009
7 | アセフェート | 0.006 | 殺虫剤 | -
8 | アトラジン | 0.01 | 除草剤 | -
9 | アニロホス | 0.003 | 除草剤 | -
10 | アミトラズ | 0.006 | 殺虫剤 | -
11 | アラクロール | 0.03 | 除草剤 | <0.0003
12 | イソキサチオン | 0.005 | 殺虫剤 | -
13 | イソフェンホス | 0.001 | 殺菌剤 | -
14 | イソプロカルブ（ＭＩＰＣ） | 0.01 | 殺虫剤 | -
15 | イソプロチオラン（ＩＰＴ） | 0.3 | 殺虫剤 | <0.003
16 | イプロベンホス（ＩＢＰ） | 0.09 | 殺菌剤 | -
17 | イミノクタジン | 0.006 | 殺菌剤 | -
18 | インダノファン | 0.009 | 除草剤 | -
19 | エスプロカルブ | 0.03 | 除草剤 | -
20 | エディフェンホス（エジフェンホス、ＥＤＤＰ） | 0.006 | 殺菌剤 | -
21 | エトフェンプロックス | 0.08 | 殺虫剤 | <0.0008
22 | エトリジアゾール（エクロメゾール） | 0.004 | 殺菌剤 | -
23 | エンドスルファン（ベンゾエピン） | 0.01 | 殺虫剤 | -
24 | オキサジクロメホン | 0.02 | 除草剤 | -
25 | オキシン銅（有機銅） | 0.03 | 殺菌剤 | <0.0003
26 | オリサストロビン | 0.1 | 殺菌剤 | -
27 | カズサホス | 0.0006 | 殺虫剤 | <0.000006
28 | カフェンストロール | 0.008 | 除草剤 | <0.00008
29 | カルタップ | 0.3 | 殺虫剤 | <0.003
30 | カルバリル（ＮＡＣ） | 0.02 | 殺虫剤 | <0.0002
31 | カルプロパミド | 0.04 | 殺菌剤 | -
32 | カルボフラン | 0.005 | 代謝物 | -
33 | キノクラミン（ＡＣＮ） | 0.005 | 除草剤 | <0.00005
34 | キャプタン | 0.3 | 殺菌剤 | -
35 | クミルロン | 0.03 | 除草剤 | -
36 | グリホサート | 2 | 除草剤 | -
37 | グルホシネート | 0.02 | 除草剤 | <0.0002
38 | クロメプロップ | 0.02 | 除草剤 | -
39 | クロルニトロフェン（ＣＮＰ） | 0.0001 | 除草剤 | -
40 | クロルピリホス | 0.003 | 殺虫剤 | -
41 | クロロタロニル（ＴＰＮ） | 0.05 | 殺菌剤 | <0.0005
42 | シアナジン | 0.001 | 除草剤 | -
43 | シアノホス（ＣＹＡＰ） | 0.003 | 殺虫剤 | <0.00003
44 | ジウロン（ＤＣＭＵ） | 0.02 | 除草剤 | <0.0002
45 | ジクロベニル（ＤＢＮ） | 0.03 | 除草剤 | <0.0003
46 | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） | 0.008 | 殺虫剤 | -
47 | ジクワット | 0.005 | 除草剤 | <0.00005
48 | ジスルホトン（エチルチオメトン） | 0.004 | 殺虫剤 | -
49 | ジチオカルバメート系農薬 | 0.005 | 殺虫剤 | <0.00005
50 | ジチオピル | 0.009 | 除草剤 | <0.00009
51 | シハロホップブチル | 0.006 | 除草剤 | -
52 | シマジン（ＣＡＴ） | 0.003 | 除草剤 | <0.00003
53 | ジメタメトリン | 0.02 | 除草剤 | -
54 | ジメトエート | 0.05 | 殺虫剤 | -
55 | シメトリン | 0.03 | 除草剤 | -
56 | ジメピペレート | 0.003 | 除草剤 | -
57 | ダイアジノン | 0.003 | 殺虫剤 | -
58 | ダイムロン | 0.8 | 除草剤 | -
59 | ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ,ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)及びMITC | 0.01 | 殺菌剤 | <0.0001
60 | チアジニル | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001
61 | チウラム | 0.02 | 殺菌剤 | <0.0002
62 | チオジカルブ | 0.08 | 殺虫剤 | -
63 | チオファネートメチル | 0.3 | 殺菌剤 | <0.003
64 | チオベンカルブ | 0.02 | 除草剤 | <0.0002
65 | テフリルトリオン | 0.002 | 除草剤 | -
66 | テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ） | 0.02 | 除草剤 | -
67 | トリクロピル | 0.006 | 除草剤 | -
68 | トリクロルホン（ＤＥＰ） | 0.005 | 殺虫剤 | -
69 | トリシクラゾール | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001
70 | トリフルラリン | 0.06 | 除草剤 | -
71 | ナプロパミド | 0.03 | 除草剤 | -
72 | パラコート | 0.005 | 除草剤 | -
73 | ピペロホス | 0.0009 | 除草剤 | <0.000009
74 | ピラクロニル | 0.01 | 除草剤 | -
75 | ピラゾキシフェン | 0.004 | 除草剤 | -
76 | ピラゾリネート（ピラゾレート） | 0.02 | 除草剤 | -
77 | ピリダフェンチオン | 0.002 | 殺虫剤 | -
78 | ピリブチカルブ | 0.02 | 除草剤 | <0.0002
79 | ピロキロン | 0.04 | 殺菌剤 | -
80 | フィプロニル | 0.0005 | 殺虫剤 | -
81 | フェニトロチオン（ＭＥＰ） | 0.01 | 殺虫剤 | -
82 | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） | 0.03 | 殺虫剤 | <0.0003
83 | フェリムゾン | 0.05 | 殺菌剤 | <0.0005
84 | フェンチオン（ＭＰＰ） | 0.006 | 殺虫剤 | -
85 | フェントエート（ＰＡＰ） | 0.007 | 殺虫剤 | -
86 | フェントラザミド | 0.01 | 除草剤 | -
87 | フサライド | 0.1 | 殺菌剤 | -
88 | ブタクロール | 0.03 | 除草剤 | -
89 | ブタミホス | 0.02 | 除草剤 | -
90 | ブプロフェジン | 0.02 | 殺虫剤 | -
91 | フルアジナム | 0.03 | 殺菌剤 | <0.0003
92 | プレチラクロール | 0.05 | 除草剤 | -
93 | プロシミドン | 0.09 | 殺菌剤 | -
94 | プロチオホス | 0.004 | 殺虫剤 | <0.00004
95 | プロピコナゾール | 0.05 | 殺菌剤 | -
96 | プロピザミド | 0.05 | 除草剤 | -
97 | プロベナゾール | 0.05 | 殺菌剤 | -
98 | ブロモブチド | 0.1 | 除草剤 | -
99 | ベノミル | 0.02 | 殺菌剤 | -
100 | ペンシクロン | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001
101 | ベンゾビシクロン | 0.09 | 除草剤 | -
102 | ベンゾフェナップ | 0.004 | 除草剤 | -
103 | ベンタゾン | 0.2 | 除草剤 | <0.002
104 | ペンディメタリン | 0.3 | 除草剤 | -
105 | ベンフラカルブ | 0.04 | 殺虫剤 | -
106 | ベンフルラリン（ベスロジン） | 0.01 | 除草剤 | -
107 | ベンフレセート | 0.07 | 除草剤 | -
108 | ホスチアゼート | 0.003 | 殺虫剤 | <0.00003
109 | マラチオン（マラソン） | 0.7 | 殺虫剤 | <0.007
110 | メコプロップ（ＭＣＰＰ） | 0.05 | 除草剤 | -
111 | メソミル | 0.03 | 殺虫剤 | -
112 | メタラキシル | 0.06 | 殺菌剤 | -
113 | メチダチオン（ＤＭＴＰ） | 0.004 | 殺虫剤 | -
114 | メチルダイムロン | 0.03 | 除草剤 | -
115 | メトミノストロビン | 0.04 | 殺虫剤 | <0.0004
116 | メトリブジン | 0.03 | 除草剤 | -
117 | メフェナセット | 0.02 | 除草剤 | <0.0002
118 | メプロニル | 0.1 | 殺菌剤 | -
119 | モリネート | 0.005 | 除草剤 | -
| 農 薬 類 合 計 | 1 |  | 0
※ 各農薬の散布時期｛６月（７９項目）・９月（３９項目）｝に分けて検査いたします。
令和元年 上水道(大信)農薬類検査結果
農薬類検査結果（３９項目）
| 検査機関名：㈱新環境分析センター 採水日：令和元年9月9日 |  |  |  | 各農薬の「検出値÷目標値」の合計が「１」を超えないこと。
No | 農薬名 | 目標値（mg/l) | 用 途 | 上水道原水
上新城水源地
1 | １， ３―ジクロロプロペン（Ｄ―Ｄ） | 0.05 | 殺虫剤 | -
2 | ２，２―ＤＰＡ（ダラポン） | 0.08 | 除草剤 | <0.0008
3 | ２，４―Ｄ（２，４―ＰＡ） | 0.02 | 除草剤 | -
4 | ＥＰＮ | 0.004 | 殺虫剤 | <0.00005
5 | ＭＣＰＡ | 0.005 | 除草剤 | -
6 | アシュラム | 0.9 | 除草剤 | <0.009
7 | アセフェート | 0.006 | 殺虫剤 | -
8 | アトラジン | 0.01 | 除草剤 | -
9 | アニロホス | 0.003 | 除草剤 | -
10 | アミトラズ | 0.006 | 殺虫剤 | -
11 | アラクロール | 0.03 | 除草剤 | <0.0003
12 | イソキサチオン | 0.005 | 殺虫剤 | -
13 | イソフェンホス | 0.001 | 殺菌剤 | -
14 | イソプロカルブ（ＭＩＰＣ） | 0.01 | 殺虫剤 | -
15 | イソプロチオラン（ＩＰＴ） | 0.3 | 殺虫剤 | <0.003
16 | イプロベンホス（ＩＢＰ） | 0.09 | 殺菌剤 | -
17 | イミノクタジン | 0.006 | 殺菌剤 | -
18 | インダノファン | 0.009 | 除草剤 | -
19 | エスプロカルブ | 0.03 | 除草剤 | -
20 | エディフェンホス（エジフェンホス、ＥＤＤＰ） | 0.006 | 殺菌剤 | -
21 | エトフェンプロックス | 0.08 | 殺虫剤 | <0.0008
22 | エトリジアゾール（エクロメゾール） | 0.004 | 殺菌剤 | -
23 | エンドスルファン（ベンゾエピン） | 0.01 | 殺虫剤 | -
24 | オキサジクロメホン | 0.02 | 除草剤 | -
25 | オキシン銅（有機銅） | 0.03 | 殺菌剤 | <0.0003
26 | オリサストロビン | 0.1 | 殺菌剤 | -
27 | カズサホス | 0.0006 | 殺虫剤 | <0.000006
28 | カフェンストロール | 0.008 | 除草剤 | <0.00008
29 | カルタップ | 0.3 | 殺虫剤 | <0.003
30 | カルバリル（ＮＡＣ） | 0.02 | 殺虫剤 | <0.0002
31 | カルプロパミド | 0.04 | 殺菌剤 | -
32 | カルボフラン | 0.005 | 代謝物 | -
33 | キノクラミン（ＡＣＮ） | 0.005 | 除草剤 | <0.00005
34 | キャプタン | 0.3 | 殺菌剤 | -
35 | クミルロン | 0.03 | 除草剤 | -
36 | グリホサート | 2 | 除草剤 | -
37 | グルホシネート | 0.02 | 除草剤 | <0.0002
38 | クロメプロップ | 0.02 | 除草剤 | -
39 | クロルニトロフェン（ＣＮＰ） | 0.0001 | 除草剤 | -
40 | クロルピリホス | 0.003 | 殺虫剤 | -
41 | クロロタロニル（ＴＰＮ） | 0.05 | 殺菌剤 | <0.0005
42 | シアナジン | 0.001 | 除草剤 | -
43 | シアノホス（ＣＹＡＰ） | 0.003 | 殺虫剤 | <0.00003
44 | ジウロン（ＤＣＭＵ） | 0.02 | 除草剤 | <0.0002
45 | ジクロベニル（ＤＢＮ） | 0.03 | 除草剤 | <0.0003
46 | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） | 0.008 | 殺虫剤 | -
47 | ジクワット | 0.005 | 除草剤 | <0.00005
48 | ジスルホトン（エチルチオメトン） | 0.004 | 殺虫剤 | -
49 | ジチオカルバメート系農薬 | 0.005 | 殺虫剤 | <0.00005
50 | ジチオピル | 0.009 | 除草剤 | <0.00009
51 | シハロホップブチル | 0.006 | 除草剤 | -
52 | シマジン（ＣＡＴ） | 0.003 | 除草剤 | <0.00003
53 | ジメタメトリン | 0.02 | 除草剤 | -
54 | ジメトエート | 0.05 | 殺虫剤 | -
55 | シメトリン | 0.03 | 除草剤 | -
56 | ジメピペレート | 0.003 | 除草剤 | -
57 | ダイアジノン | 0.003 | 殺虫剤 | -
58 | ダイムロン | 0.8 | 除草剤 | -
59 | ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ,ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)及びMITC | 0.01 | 殺菌剤 | <0.0001
60 | チアジニル | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001
61 | チウラム | 0.02 | 殺菌剤 | <0.0002
62 | チオジカルブ | 0.08 | 殺虫剤 | -
63 | チオファネートメチル | 0.3 | 殺菌剤 | <0.003
64 | チオベンカルブ | 0.02 | 除草剤 | <0.0002
65 | テフリルトリオン | 0.002 | 除草剤
66 | テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ） | 0.02 | 除草剤 | -
67 | トリクロピル | 0.006 | 除草剤 | -
68 | トリクロルホン（ＤＥＰ） | 0.005 | 殺虫剤 | -
69 | トリシクラゾール | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001
70 | トリフルラリン | 0.06 | 除草剤 | -
71 | ナプロパミド | 0.03 | 除草剤 | -
72 | パラコート | 0.005 | 除草剤 | -
73 | ピペロホス | 0.0009 | 除草剤 | <0.000009
74 | ピラクロニル | 0.01 | 除草剤 | -
75 | ピラゾキシフェン | 0.004 | 除草剤 | -
76 | ピラゾリネート（ピラゾレート） | 0.02 | 除草剤 | -
77 | ピリダフェンチオン | 0.002 | 殺虫剤 | -
78 | ピリブチカルブ | 0.02 | 除草剤 | <0.0002
79 | ピロキロン | 0.04 | 殺菌剤 | -
80 | フィプロニル | 0.0005 | 殺虫剤 | -
81 | フェニトロチオン（ＭＥＰ） | 0.01 | 殺虫剤 | -
82 | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） | 0.03 | 殺虫剤 | <0.0003
83 | フェリムゾン | 0.05 | 殺菌剤 | <0.0005
84 | フェンチオン（ＭＰＰ） | 0.006 | 殺虫剤 | -
85 | フェントエート（ＰＡＰ） | 0.007 | 殺虫剤 | -
86 | フェントラザミド | 0.01 | 除草剤 | -
87 | フサライド | 0.1 | 殺菌剤 | -
88 | ブタクロール | 0.03 | 除草剤 | -
89 | ブタミホス | 0.02 | 除草剤 | -
90 | ブプロフェジン | 0.02 | 殺虫剤 | -
91 | フルアジナム | 0.03 | 殺菌剤 | <0.0003
92 | プレチラクロール | 0.05 | 除草剤 | -
93 | プロシミドン | 0.09 | 殺菌剤 | -
94 | プロチオホス | 0.004 | 殺虫剤 | <0.00004
95 | プロピコナゾール | 0.05 | 殺菌剤 | -
96 | プロピザミド | 0.05 | 除草剤 | -
97 | プロベナゾール | 0.05 | 殺菌剤 | -
98 | ブロモブチド | 0.1 | 除草剤 | -
99 | ベノミル | 0.02 | 殺菌剤 | -
100 | ペンシクロン | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001
101 | ベンゾビシクロン | 0.09 | 除草剤 | -
102 | ベンゾフェナップ | 0.004 | 除草剤 | -
103 | ベンタゾン | 0.2 | 除草剤 | <0.002
104 | ペンディメタリン | 0.3 | 除草剤 | -
105 | ベンフラカルブ | 0.04 | 殺虫剤 | -
106 | ベンフルラリン（ベスロジン） | 0.01 | 除草剤 | -
107 | ベンフレセート | 0.07 | 除草剤 | -
108 | ホスチアゼート | 0.003 | 殺虫剤 | <0.00003
109 | マラチオン（マラソン） | 0.7 | 殺虫剤 | <0.007
110 | メコプロップ（ＭＣＰＰ） | 0.05 | 除草剤 | -
111 | メソミル | 0.03 | 殺虫剤 | -
112 | メタラキシル | 0.06 | 殺菌剤 | -
113 | メチダチオン（ＤＭＴＰ） | 0.004 | 殺虫剤 | -
114 | メチルダイムロン | 0.03 | 除草剤 | -
115 | メトミノストロビン | 0.04 | 殺虫剤 | <0.0004
116 | メトリブジン | 0.03 | 除草剤 | -
117 | メフェナセット | 0.02 | 除草剤 | <0.0002
118 | メプロニル | 0.1 | 殺菌剤 | -
119 | モリネート | 0.005 | 除草剤 | -
| 農 薬 類 合 計 | 1 |  | 0
※ 各農薬の散布時期｛６月（７９項目）・９月（３９項目）｝に分けて検査いたします。

## １０月
令和元年１０月分 白河市上水道（白河・旧簡易水道(東部・五箇・旗宿))水質検査結果
| 採水年月日：令和元年10月7日、8日 | [5 empty] | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 | [6 empty] | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター | [5 empty] | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 向山配水場系浄水 | 立石山配水場系浄水 | 白坂配水池系浄水 |  | 上水道原水 |  |  | 上水道浄水 |  |  |  | 上水道原水
|  |  | 飯沢 | 大搦目 | みさか | 白坂パークヒルズ | 川田取水場 | 後原取水場 | 長ヲサ取水場 | 小田川 | 工業の森第１ | 田島 | 旗宿 | 塚田水源 | 舟田水源 | 旗宿水源
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | - | - | - | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | 0.004 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | - | - | - | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | - | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | - | - | - | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 1.2 | 1.6 | 0.17 | 0.17 | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.36 | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | - | - | - | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | - | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | - | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | - | - | - | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.06 | - | - | - | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | 0.007 | 0.006 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | - | - | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | 0.009 | 0.008 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | <0.003 | <0.003 | 0.004 | 0.004 | - | - | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.002 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | - | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | - | - | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | - | - | - | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | 0.03 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | - | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | 6.5 | 6.6 | 4.2 | 4.2 | - | - | - | 11 | 11 | 13 | 5.6 | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | - | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.5 | 4.7 | 3.8 | 3.9 | - | - | - | 7.5 | 7.6 | 20 | 3.2 | - | - | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 59 | 56 | 21 | 21 | - | - | - | 75 | 77 | 98 | 28 | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 120 | 110 | 50 | 52 | - | - | - | 160 | 150 | 180 | 62 | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | - | - | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | <0.3 | <0.3 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | - | - | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 6.5 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | - | - | - | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | - | - | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | -
| 水温(℃） | - | 21.7 | 21.8 | 19.5 | 20.2 | 17 | 17 | 14.8 | 20.2 | 20.4 | 18.5 | 20.5 | 16.5 | 15.7 | 18.1
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 大腸菌数 | - | - | - | - | - | <1.0 | <1.0 | <1.0 | - | - | - | - | <1.0 | <1.0 | <1.0
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | 13 | 28 | 26 | - | - | - | - | 22 | 35 | 36
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | -2.4 | -2.4 | -2 | - | - | - | - | -1.8 | -1.8 | -2.7
令和元年１０月分 上水道（表郷）水質検査結果
| 採水年月日：令和元年10月7日 |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 八幡配水池系浄水 | 金山配水池系浄水 | 上水道原水
|  |  | 金 山 字 長者久保 | 金 山 字 犬 神 | 金山第２ 水 源 地
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | <0.0003 | <0.0003 | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | <0.00005 | <0.00005 | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | 0.006 | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 0.17 | 0.72 | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | <0.08 | <0.08 | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | <0.1 | <0.1 | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | <0.0002 | <0.0002 | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.07 | <0.06 | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.008 | <0.001 | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | <0.003 | <0.003 | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | <0.001 | 0.001 | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.011 | 0.001 | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.005 | <0.003 | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.003 | <0.001 | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | <0.008 | <0.008 | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | <0.01 | 0.02 | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | <0.03 | <0.03 | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | <0.01 | 0.01 | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | 4.2 | 4.3 | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 3.9 | 2.1 | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 22 | 28 | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 62 | 62 | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | <0.0005 | <0.0005 | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.4 | <0.3 | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 6.6 | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.1 | -
| 水温(℃） | - | 22 | 17.7 | 17
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | 0
| 大腸菌数 | - | - | - | <1.0
| クリプトスポリジウム | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | 17
| ランゲリア指数 | - | - | - | -2.8
令和元年１０月分 上水道（東）水質検査結果
| 採水年月日：令和元年10月7日 |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 東配水池系浄水
下野出島 字岩井戸
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | <0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | <0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | <0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 0.17
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | <0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | <0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | <0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | <0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | <0.001
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.07
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | <0.002
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.009
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | <0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | <0.001
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | <0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.012
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.005
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.003
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | <0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | <0.02
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | 4.2
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | <0.005
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 3.9
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 22
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 62
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | <0.02
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | <0.002
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | <0.0005
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.4
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.2
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2
| 水温(℃） | - | 22.5
| 嫌気性芽胞菌 | - | -
| 大腸菌数 | - | -
| クリプトスポリジウム | - | -
| ジアルジア | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | -
| ランゲリア指数 | - | -
令和元年１０月分 上水道(旧大信簡易水道)水質検査結果
| 採水年月日：令和元年10月8日 |  |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 上新城配水池系浄水 | 小萱配水池系浄水 | 西原配水池系浄水 | 赤仁田配水池系浄水 | 上水道原水
|  |  | 増 見 字 北 田 | 増 見 字 中 沢 | 下小屋字 西 宿 | 隈 戸 字 赤 仁 田 | 小萱第１、２水源地 | 上新城 水 源 地 | 横道沢第 ２水源地 | 赤 仁 田 水 源 地
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | - | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | - | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 0.17 | 0.29 | 0.34 | 0.13 | - | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | - | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | - | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | - | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | - | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.011 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | - | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | - | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | - | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.04 | - | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | - | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | - | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 3.9 | 2.1 | 2 | 1.9 | - | - | - | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 21 | 19 | 24 | 19 | - | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 55 | 73 | 82 | 90 | - | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | - | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | - | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | - | - | - | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.8 | - | - | - | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | - | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | -
| 水温(℃） | - | 22 | 21.2 | 22 | 20.5 | 13.7 | 17 | 14.6 | 14.5
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌数 | - | - | - | - | - | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | - | 4.5 | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | - | -1.2 | - | -

## １１月
令和元年１１月分 白河市上水道（白河・旧簡易水道(東部・五箇・旗宿))水質検査結果
| 採水年月日：令和元年11月11日、12日 | [5 empty] | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 | [6 empty] | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター | [5 empty] | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 向山配水場系浄水 | 立石山配水場系浄水 | 白坂配水池系浄水 |  | 上水道原水 |  |  | 上水道浄水 |  |  |  | 上水道原水
|  |  | 飯沢 | 大搦目 | みさか | 白坂パーク ヒルズ | 川田取水場 | 後原取水場 | 長ヲサ取水場 | 小田川 | 工業の森第１ | 田島 | 旗宿 | 塚田水源 | 舟田水源 | 旗宿水源
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.4 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | - | - | - | 7.6 | 7.6 | 19 | 3.4 | - | - | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | <0.3 | <0.3 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | - | - | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 6.4 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | - | - | - | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | - | - | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | -
| 水温(℃） | - | 16.7 | 17 | 14.6 | 15 | 15.4 | - | - | 16.3 | 16.1 | 16 | 16 | - | - | 17.1
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 大腸菌数 | - | - | - | - | - | <1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1.0
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
令和元年１１月分 上水道（表郷）水質検査結果
| 採水年月日：令和元年11月11日 |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 八幡配水池系浄水 | 金山配水池系浄水 | 上水道原水
|  |  | 金 山 字 長者久保 | 金 山 字 犬 神 | 金山第２ 水 源 地
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 3.9 | 2.2 | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.4 | <0.3 | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 6.6 | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.2 | -
| 水温(℃） | - | 16.6 | 13 | 14.5
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | 0
| 大腸菌数 | - | - | - | <1.0
| クリプトスポリジウム | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | -
令和元年１１月分 上水道（東）水質検査結果
| 採水年月日：令和元年11月11日 |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 東配水池系浄水
下野出島 字岩井戸
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.4
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.2
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2
| 水温(℃） | - | 17.5
| 嫌気性芽胞菌 | - | -
| 大腸菌数 | - | -
| クリプトスポリジウム | - | -
| ジアルジア | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | -
| ランゲリア指数 | - | -
令和元年１１月分 上水道(旧大信簡易水道)水質検査結果
| 採水年月日：令和元年11月12日 |  |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 上新城配水池系浄水 | 小萱配水池系浄水 | 西原配水池系浄水 | 赤仁田配水池系浄水 | 上水道原水
|  |  | 増 見 字 北 田 | 増 見 字 中 沢 | 下小屋字 西 宿 | 隈 戸 字 赤 仁 田 | 小萱第１、２水源地 | 上新城 水 源 地 | 横道沢第 ２水源地 | 赤 仁 田 水 源 地
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4 | 2.1 | 2 | 2 | - | - | - | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | - | - | - | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | - | - | - | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | - | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | - | - | - | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | -
| 水温(℃） | - | 16.5 | 15 | 15.7 | 15.3 | 12.2 | - | - | -
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 大腸菌数 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## １２月
令和元年１２月分 白河市上水道（白河・旧簡易水道(東部・五箇・旗宿))水質検査結果
| 採水年月日：令和元年12月9日 | [5 empty] | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 | [6 empty] | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター | [5 empty] | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 向山配水場系浄水 | 立石山配水場系浄水 | 白坂配水池系浄水 |  | 上水道原水 |  |  | 上水道浄水 |  |  |  | 上水道原水
|  |  | 飯沢 | 大搦目 | みさか | 白坂パーク ヒルズ | 川田取水場 | 後原取水場 | 長ヲサ取水場 | 小田川 | 工業の森第１ | 田島 | 旗宿 | 塚田水源 | 舟田水源 | 旗宿水源
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | - | - | - | 7.5 | 7.6 | 20 | 3.6 | - | - | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | <0.3 | <0.3 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | <0.3 | <0.3 | 0.3 | <0.3 | - | - | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | - | - | - | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 6.2 | - | - | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | - | -
| 水温(℃） | - | 12.6 | 12.3 | 9.7 | 10.5 | 11 | - | - | 12.8 | 12.3 | 13.4 | 16 | - | - | 15
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 大腸菌数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
| ジアルジア | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
令和元年１２月分 上水道（表郷）水質検査結果
| 採水年月日：令和元年12月9日 |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 八幡配水池系浄水 | 金山配水池系浄水 | 上水道原水
|  |  | 金 山 字 長者久保 | 金 山 字 犬 神 | 金山第２ 水 源 地
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 3.9 | 2.1 | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.4 | <0.3 | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 6.6 | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.3 | 0.2 | -
| 水温(℃） | - | 11.7 | 9.2 | 12.2
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | -
| 大腸菌数 | - | - | - | -
| クリプトスポリジウム | - | - | - | 0
| ジアルジア | - | - | - | 0
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | -
令和元年１２月分 上水道（東）水質検査結果
| 採水年月日：令和元年12月9日 |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 東配水池系浄水
下野出島 字岩井戸
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 3.8
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.6
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.2
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.3
| 水温(℃） | - | 12.5
| 嫌気性芽胞菌 | - | -
| 大腸菌数 | - | -
| クリプトスポリジウム | - | -
| ジアルジア | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | -
| ランゲリア指数 | - | -
令和元年１２月分 上水道(旧大信簡易水道)水質検査結果
| 採水年月日：令和元年12月9日 |  |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 上新城配水池系浄水 | 小萱配水池系浄水 | 西原配水池系浄水 | 赤仁田配水池系浄水 | 上水道原水
|  |  | 増 見 字 北 田 | 増 見 字 中 沢 | 下小屋字 西 宿 | 隈 戸 字 赤 仁 田 | 小萱第１、２水源地 | 上新城 水 源 地 | 横道沢第 ２水源地 | 赤 仁 田 水 源 地
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 3.8 | 2.1 | 2 | 1.9 | - | - | - | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | - | - | - | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.9 | - | - | - | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | - | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | - | - | - | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | -
| 水温(℃） | - | 11.8 | 11 | 10.8 | 11.5 | 10.5 | - | - | -
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -
| 大腸菌数 | - | - | - | - | - | <1.0 | - | - | -
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## １月
令和２年 １月分 白河市上水道（白河・旧簡易水道(東部・五箇・旗宿))水質検査結果
| 採水年月日：令和２年1月14～15日 | [5 empty] | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 | [6 empty] | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター | [5 empty] | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 向山配水場系浄水 | 立石山配水場系浄水 | 白坂配水池系浄水 |  | 上水道原水 |  |  | 上水道浄水 |  |  |  | 上水道原水
|  |  | 飯沢 | 大搦目 | みさか | 白坂パークヒルズ | 川田取水場 | 後原取水場 | 長ヲサ取水場 | 小田川 | 工業の森第１ | 田島 | 旗宿 | 塚田水源 | 舟田水源 | 旗宿水源
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | - | - | - | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | - | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | - | - | - | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 1.2 | 1.5 | 0.19 | 0.19 | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.75 | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | - | - | - | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | - | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | - | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | - | - | - | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | - | - | - | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | 0.003 | 0.003 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | - | - | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | 0.004 | 0.005 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | - | - | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | - | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | - | - | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | - | - | - | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | 0.06 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | 6.3 | 6.2 | 3.2 | 3.1 | - | - | - | 11 | 11 | 12 | 4.3 | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | - | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.3 | 4.5 | 3.7 | 3.8 | - | - | - | 7.4 | 7.4 | 19 | 3.1 | - | - | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 59 | 58 | 21 | 21 | - | - | - | 73 | 75 | 96 | 22 | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 100 | 120 | 67 | 65 | - | - | - | 150 | 150 | 180 | 56 | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | - | - | - | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.3 | <0.3 | 0.4 | 0.3 | - | - | - | <0.3 | 0.3 | 0.4 | <0.3 | - | - | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 6.5 | 6.6 | 7.2 | 7.3 | - | - | - | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | - | - | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - | - | -
| 水温(℃） | - | 9.5 | 11 | 12 | 7.5 | 8.5 | 15.5 | 13.8 | 10.7 | 9.6 | 12.3 | 9.5 | 16.4 | 15.5 | 11.5
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
| 大腸菌数 | - | - | - | - | - | <1.0 | <1.0 | <1.0 | - | - | - | - | <1.0 | <1.0 | <1.0
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | 9.2 | 28 | 24 | - | - | - | - | 26 | 37 | 21
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | -2.2 | -2.3 | -1.9 | - | - | - | - | -1.7 | -1.9 | -3.1
令和２年 １月分 上水道（表郷）水質検査結果
| 採水年月日：令和２年1月14～15日 |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 八幡配水池系浄水 | 金山配水池系浄水 | 上水道原水
|  |  | 金 山 字 長者久保 | 金 山 字 犬 神 | 金山第２ 水 源 地
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | <0.0003 | <0.0003 | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | <0.00005 | <0.00005 | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | 0.002 | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 0.19 | 0.43 | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | <0.08 | <0.08 | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | <0.1 | <0.1 | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | <0.0002 | <0.0002 | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | <0.06 | <0.06 | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.004 | <0.001 | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | <0.003 | <0.003 | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.006 | <0.001 | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | <0.003 | <0.003 | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.002 | <0.001 | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | <0.008 | <0.008 | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | <0.01 | <0.01 | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | <0.03 | <0.03 | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | <0.01 | 0.01 | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | 3.2 | 3 | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 3.8 | 2 | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 21 | 21 | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 61 | 59 | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | <0.0005 | <0.0005 | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.5 | <0.3 | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 6.6 | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.3 | 0.2 | -
| 水温(℃） | - | 7.7 | 6.6 | 11.7
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | 0
| 大腸菌数 | - | - | - | <1.0
| クリプトスポリジウム | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | 10
| ランゲリア指数 | - | - | - | -2.9
令和２年 １月分 上水道（東）水質検査結果
| 採水年月日：令和２年1月14日 |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 東配水池系浄水
下野出島 字岩井戸
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | <0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | <0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | <0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 0.19
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | <0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | <0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | <0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | <0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | <0.001
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | <0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | <0.002
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.003
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | <0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | <0.001
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | <0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.005
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | <0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.002
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | <0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | <0.02
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | 3.2
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | <0.005
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 3.8
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 21
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 60
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | <0.02
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | <0.002
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | <0.0005
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.6
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.2
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.3
| 水温(℃） | - | 9.1
| 嫌気性芽胞菌 | - | -
| 大腸菌数 | - | -
| クリプトスポリジウム | - | -
| ジアルジア | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | -
| ランゲリア指数 | - | -
令和２年 １月分 上水道(旧大信簡易水道)水質検査結果
| 採水年月日：令和２年1月14日 |  |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 上新城配水池系浄水 | 小萱配水池系浄水 | 西原配水池系浄水 | 赤仁田配水池系浄水 | 上水道原水
|  |  | 増 見 字 北 田 | 増 見 字 中 沢 | 下小屋字 西 宿 | 隈 戸 字 赤 仁 田 | 小萱第１、２水源地 | 上新城 水 源 地 | 横道沢第 ２水源地 | 赤 仁 田 水 源 地
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | - | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | - | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 0.19 | 0.28 | 0.38 | 0.14 | - | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | - | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | - | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | - | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | - | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | - | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | - | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | - | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | <0.03 | 0.05 | <0.03 | 0.04 | - | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | 4.1 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | - | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 3.7 | 2 | 2 | 1.8 | - | - | - | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 22 | 18 | 25 | 19 | - | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 64 | 66 | 85 | 76 | - | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | - | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | - | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | - | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.5 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | - | - | - | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 8 | - | - | - | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | - | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | - | - | - | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | -
| 水温(℃） | - | 8 | 8.6 | 8.5 | 9 | 10.8 | 12.2 | 11 | 12
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌数 | - | - | - | - | - | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | - | 9.7 | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | - | -1.5 | - | -

## ２月
令和２年 ２月分 白河市上水道（白河・旧簡易水道(東部・五箇・旗宿))水質検査結果
| 採水年月日：令和2年2月12日 | [5 empty] | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 | [6 empty] | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター | [5 empty] | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 向山配水場系浄水 | 立石山配水場系浄水 | 白坂配水池系浄水 |  | 上水道原水 |  |  | 上水道浄水 |  |  |  | 上水道原水
|  |  | 飯沢 | 大搦目 | みさか | 白坂パーク ヒルズ | 川田取水場 | 後原取水場 | 長ヲサ取水場 | 小田川 | 工業の森第１ | 田島 | 旗宿 | 塚田水源 | 舟田水源 | 旗宿水源
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.3 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | - | - | - | 7.4 | 7.4 | 19 | 3.1 | - | - | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | <0.3 | <0.3 | 0.4 | 0.3 | - | - | - | <0.3 | 0.3 | <0.3 | 0.3 | - | - | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 6.6 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | - | - | - | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | - | - | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | - | - | -
| 水温(℃） | - | 6.2 | 9.5 | 6.7 | 6.5 | 9.5 | - | - | 11 | 10 | 12.3 | 7.3 | - | - | 10.1
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 大腸菌数 | - | - | - | - | - | <1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | <1.0
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
令和２年 ２月分 上水道（表郷）水質検査結果
| 採水年月日：令和2年2月12日 |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 八幡配水池系浄水 | 金山配水池系浄水 | 上水道原水
|  |  | 金 山 字 長者久保 | 金 山 字 犬 神 | 金山第２ 水 源 地
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 3.8 | 2 | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.3 | <0.3 | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 6.7 | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.2 | -
| 水温(℃） | - | 7.5 | 6 | 9.2
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | 0
| 大腸菌数 | - | - | - | <1.0
| クリプトスポリジウム | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | -
令和２年 ２月分 上水道（東）水質検査結果
| 採水年月日：令和2年2月12日 |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 東配水池系浄水
下野出島 字岩井戸
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 3.9
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.6
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.2
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2
| 水温(℃） | - | 7.8
| 嫌気性芽胞菌 | - | -
| 大腸菌数 | - | -
| クリプトスポリジウム | - | -
| ジアルジア | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | -
| ランゲリア指数 | - | -
令和２年 ２月分 上水道(旧大信簡易水道)水質検査結果
| 採水年月日：令和2年2月12日 |  |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 上新城配水池系浄水 | 小萱配水池系浄水 | 西原配水池系浄水 | 赤仁田配水池系浄水 | 上水道原水
|  |  | 増 見 字 北 田 | 増 見 字 中 沢 | 下小屋字 西 宿 | 隈 戸 字 赤 仁 田 | 小萱第１、２水源地 | 上新城 水 源 地 | 横道沢第 ２水源地 | 赤 仁 田 水 源 地
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 3.9 | 2.1 | 2 | 1.9 | - | - | - | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | - | - | - | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | - | - | - | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | - | - | - | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | - | - | - | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - | - | - | -
| 水温(℃） | - | 7.4 | 8 | 7.4 | 8.2 | 10 | - | - | -
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 大腸菌数 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## ３月
令和２年３月分 白河市上水道（白河・旧簡易水道(東部・五箇・旗宿))水質検査結果
| 採水年月日：令和2年3月9日 | [5 empty] | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 | [6 empty] | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター | [5 empty] | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 向山配水場系浄水 | 立石山配水場系浄水 | 白坂配水池系浄水 |  | 上水道原水 |  |  | 上水道浄水 |  |  |  | 上水道原水
|  |  | 飯沢 | 大搦目 | みさか | 白坂パーク ヒルズ | 川田取水場 | 後原取水場 | 長ヲサ取水場 | 小田川 | 工業の森第１ | 田島 | 旗宿 | 塚田水源 | 舟田水源 | 旗宿水源
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | - | - | - | 7.4 | 7.4 | 19 | 3 | - | - | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | <0.3 | <0.3 | 0.4 | 0.3 | - | - | - | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | - | - | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | - | - | - | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | - | - | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | - | - | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - | - | -
| 水温(℃） | - | 10.4 | 9.4 | 6.8 | 7.5 | 10.6 | - | - | 11.6 | 10.2 | 12.7 | 8.5 | - | - | 9.3
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 大腸菌数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
| ジアルジア | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
令和２年３月分 上水道（表郷）水質検査結果
| 採水年月日：令和2年3月9日 |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 八幡配水池系浄水 | 金山配水池系浄水 | 上水道原水
|  |  | 金 山 字 長者久保 | 金 山 字 犬 神 | 金山第２ 水 源 地
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 3.9 | 2 | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.3 | <0.3 | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 6.6 | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.3 | -
| 水温(℃） | - | 8.5 | 8.6 | 9
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | -
| 大腸菌数 | - | - | - | -
| クリプトスポリジウム | - | - | - | 0
| ジアルジア | - | - | - | 0
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | -
令和２年３月分 上水道（東）水質検査結果
| 採水年月日：令和2年3月9日 |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 東配水池系浄水
下野出島 字岩井戸
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 3.8
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.3
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.2
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.3
| 水温(℃） | - | 8.8
| 嫌気性芽胞菌 | - | -
| 大腸菌数 | - | -
| クリプトスポリジウム | - | -
| ジアルジア | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | -
| ランゲリア指数 | - | -
令和２年３月分 上水道(旧大信簡易水道)水質検査結果
| 採水年月日：令和2年3月9日 |  |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 上新城配水池系浄水 | 小萱配水池系浄水 | 西原配水池系浄水 | 赤仁田配水池系浄水 | 上水道原水
|  |  | 増 見 字 北 田 | 増 見 字 中 沢 | 下小屋字 西 宿 | 隈 戸 字 赤 仁 田 | 小萱第１、２水源地 | 上新城 水 源 地 | 横道沢第 ２水源地 | 赤 仁 田 水 源 地
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 3.9 | 2.1 | 2 | 1.9 | - | - | - | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | - | - | - | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.8 | - | - | - | -
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | -
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | - | - | - | -
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | - | - | - | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - | - | - | -
| 水温(℃） | - | 8.3 | 8.8 | 9 | 8.6 | 10.5 | - | - | -
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -
| 大腸菌数 | - | - | - | - | - | <1.0 | - | - | -
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | - | - | - | -