## 7月
令和７年７月分 白河市上水道 水質検査結果（浄水）
| 採水年月日：令和７年７月８日 |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水 |  |  |  |  | -は今月未実施項目
検査機関名：㈱新環境分析センター
No | 項 目 名 | 基 準 値 | (白 河 地 域） | [6 empty] | （表 郷 地 域） |  | (東 地 域） | (大 信 地 域）
|  |  | 向山配水場系浄水 | 立石山配水場系浄水 | 白坂配水池系浄水 |  | 久田野配水場系浄水 |  | 五箇配水場系浄水 | 八幡配水池系浄水 | 金山配水池系浄水 | 東配水池系浄水 | 上新城配水池系浄水 | 小萱配水池系浄水 | 西原配水池系浄水 | 赤仁田配水池系浄水
|  |  | 飯沢 | 大搦目 | みさか | 白坂パークヒルズ | 小田川 | 工業の森第１ | 田島 | 金 山 字 長者久保 | 金 山 字 犬 神 | 下野出島 字岩井戸 | 増 見 字 北 田 | 増 見 字 中 沢 | 下小屋字 西 宿 | 隈 戸 字 赤 仁 田
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | 0.001 | 0.002 | 0.001未満 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001未満 | 0.004 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 1 | 1.4 | 0.19 | 0.19 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.19 | 0.6 | 0.19 | 0.19 | 0.36 | 0.19 | 0.18
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.006 | 0.005 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.011 | 0.001未満 | 0.01 | 0.007 | 0.001未満 | 0.01 | 0.001未満
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.008 | 0.007 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.014 | 0.001未満 | 0.012 | 0.009 | 0.001未満 | 0.013 | 0.001未満
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.004 | 0.003未満 | 0.004 | 0.004 | 0.003未満 | 0.004 | 0.003未満
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.003 | 0.001未満 | 0.002 | 0.002 | 0.001未満 | 0.003 | 0.001未満
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.1
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | 0.02 | 0.02 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.02 | 0.02 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.02 | 0.01未満 | 0.01未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | 6.2 | 6.4 | 3.4 | 3.4 | 11 | 11 | 13 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.8 | 5.4 | 3.8 | 5.6
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.7 | 4.9 | 4.1 | 4 | 7.4 | 7.3 | 19 | 4.2 | 1.9 | 4.1 | 4.2 | 2.3 | 4.2 | 2.2
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 54 | 53 | 21 | 21 | 73 | 75 | 97 | 21 | 28 | 21 | 22 | 20 | 22 | 23
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 130 | 120 | 62 | 67 | 160 | 170 | 210 | 65 | 68 | 61 | 64 | 87 | 64 | 89
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 6.6 | 6.6 | 7 | 7.1 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.4
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3
| 水温(℃） | - | 19.8 | 21.4 | 18.7 | 17.7 | 22.5 | 23.9 | 19.7 | 22.7 | 19.2 | 22.5 | 24.5 | 24.5 | 27 | 21.6
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 大腸菌数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
令和７年７月分 白河市上水道 水質検査結果（原水）
| 採水年月日：令和７年７月７日 |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  | -は今月未実施項目
検査機関名：㈱新環境分析センター
No | 項 目 名 | 基 準 値 | (白 河 地 域） |  |  |  |  | （表郷地域） | (大信地域） |  |  |  | ※東地域全域及び白河市みさか・白坂・旗宿、表郷地域の一部、大信地域の一部は、堀川ダムからの受水である。
|  |  | 上水道原水 |  |  | 上水道原水 |  | 上水道原水 | 上水道原水
|  |  | 後原取水場 | 川田取水場 | 長ヲサ取水場 | 塚田水源 | 舟田水源 | 金山第２ 水 源 地 | 小萱第１、２ 水源地 | 上新城 水 源 地 | 横道沢第２ 水源地 | 赤 仁 田 水 源 地
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 1.5 | 0.58 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.19
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.4 | 0.08未満 | 0.08未満
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | 0.07 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.2
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | 0.02 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | 6.2 | 5.8 | 6.7 | 11 | 14 | 4.1 | 5.2 | 14 | 5.1 | 5.4
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.7 | 3.8 | 4.8 | 6.8 | 19 | 1.8 | 2.1 | 4.1 | 2.1 | 2.1
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 51 | 38 | 65 | 71 | 94 | 28 | 21 | 38 | 23 | 23
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 120 | 100 | 130 | 150 | 210 | 64 | 83 | 150 | 95 | 91
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3
48 | 味 | 異常でないこと | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.5
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1 | 0.3
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 水温(℃） | - | 16.8 | 16.5 | 15.3 | 17.5 | 16.5 | 15.3 | 14 | 19.5 | 15.1 | 14
| 嫌気性芽胞菌 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌数 | - | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | 27 | 11 | 23 | 18 | 39 | 15 | - | 9.8 | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | -2.1 | -1.9 | -1.7 | -1.8 | - | - | - | - | -
PFOS・PFOA |  | 0.00005㎎/ℓ以下 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満

## 水質管理目標設定項目(7月）
令和７年７月分 白河市上水道 水質管理目標設定項目（６項目） 検査結果（浄水）
（水質基準とするに至らないが、水道水中での検出の可能性があり水質管理上留意すべき項目）
| 採水年月日：令和７年７月７日 |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
検査機関名：㈱新環境分析センター
No | 項 目 名 | 基 準 値 | (白 河 地 域） | (表 郷 地 域） | (大 信 地 域）
|  |  | 後原取水系浄水 | 金山配水池系浄水 | 上新城水源地系浄水
|  |  | 立石山配水場 | 金山第一配水池 | 大信公民館
1 | アンチモン及びその化合物 | アンチモンの量に関して0.02㎎/ℓ以下 | - | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | ウランの量に関して0.002㎎/ℓ以下 | - | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | ニッケルの量に関して0.02㎎/ℓ以下 | - | - | -
4 | 1，2ジクロロエタン | 0.004㎎/ℓ以下 | - | - | -
5 | トルエン | 0.4㎎/ℓ以下 | - | - | -
6 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08㎎/ℓ以下 | - | - | -
7 | 亜塩素酸 | 0.6㎎/ℓ以下 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満
8 | 二酸化塩素 | 0.6㎎/ℓ以下 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満
9 | ジクロロアセトニル | 0.01㎎/ℓ以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001
10 | 抱水クロラール | 0.02㎎/ℓ以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
11 | 農薬類（114項目） | 検出値と目標値の比の和として1以下 | 別途実施 | 別途実施 | 別途実施
12 | 残留塩素 | 1㎎/ℓ以下 | 0.3 | 0.3 | 0.2
13 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10㎎/ℓ以上100㎎/ℓ以下 | ※ | ※ | ※
14 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して0.01㎎/ℓ以下 | ※ | ※ | ※
15 | 遊離炭酸 | 20㎎/ℓ以下 | - | - | -
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3㎎/ℓ以下 | - | - | -
17 | メチル-ｔ-ブチルエーテル | 0.02㎎/ℓ以下 | - | - | -
18 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 3㎎/ℓ以下 | - | - | -
19 | 臭気強度（TON) | 3以下 | - | - | -
20 | 蒸発残留物 | 30㎎/ℓ以上200㎎/ℓ以下 | ※ | ※ | ※
21 | 濁度 | 1度以下 | ※ | ※ | ※
22 | PH値 | 7.5程度 | ※ | ※ | ※
23 | 腐食性（ランゲリア係数） | マイナス１程度以上、極力0に近づける | - | - | -
24 | 従属栄養細菌 | 2,000個/㎖以下 | 7 | 13 | 0
25 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1㎎/ℓ以下 | - | - | -
26 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1㎎/ℓ以下 | - | - | -
27 | PFOS及びPFOA | 0.00005㎎/ℓ以下 | - | - | -
-は原水にて実施している項目
※は水質基準項目と重複しているため、水質基準項目で実施しているもの
なお、農薬類については６月時及び９月時に別途実施しております。
令和７年７月分 白河市上水道 水質管理目標設定項目（１５項目） 検査結果（原水）
（水質基準とするに至らないが、水道水中での検出の可能性があり水質管理上留意すべき項目）
| 採水年月日：令和７年７月７日 |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
検査機関名：㈱新環境分析センター
No | 項 目 名 | 基 準 値 | (白 河 地 域） | (表 郷 地 域） | (大 信 地 域）
|  |  | 後原取水系原水 | 金山配水池系原水 | 上新城水源地系原水
|  |  | 後原取水場 | 金山第二水源地 | 上新城水源地系原水
1 | アンチモン及びその化合物 | アンチモンの量に関して0.02㎎/ℓ以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
2 | ウラン及びその化合物 | ウランの量に関して0.002㎎/ℓ以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
3 | ニッケル及びその化合物 | ニッケルの量に関して0.02㎎/ℓ以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
4 | 1，2ジクロロエタン | 0.004㎎/ℓ以下 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満
5 | トルエン | 0.4㎎/ℓ以下 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.04未満
6 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08㎎/ℓ以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
7 | 亜塩素酸 | 0.6㎎/ℓ以下 | - | - | -
8 | 二酸化塩素 | 0.6㎎/ℓ以下 | - | - | -
9 | ジクロロアセトニル | 0.01㎎/ℓ以下 | - | - | -
10 | 抱水クロラール | 0.02㎎/ℓ以下 | - | - | -
11 | 農薬類（114項目） | 検出値と目標値の比の和として1以下 | 別途実施 | 別途実施 | 別途実施
12 | 残留塩素 | 1㎎/ℓ以下 | - | - | -
13 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10㎎/ℓ以上100㎎/ℓ以下 | ※ | ※ | ※
14 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して0.01㎎/ℓ以下 | ※ | ※ | ※
15 | 遊離炭酸 | 20㎎/ℓ以下 | 29 | 16 | 11
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3㎎/ℓ以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
17 | メチル-ｔ-ブチルエーテル | 0.02㎎/ℓ以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
18 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 3㎎/ℓ以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満
19 | 臭気強度（TON) | 3以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満
20 | 蒸発残留物 | 30㎎/ℓ以上200㎎/ℓ以下 | ※ | ※ | ※
21 | 濁度 | 1度以下 | ※ | ※ | ※
22 | PH値 | 7.5程度 | ※ | ※ | ※
23 | 腐食性（ランゲリア係数） | マイナス１程度以上、極力0に近づける | -2.3 | -2.3 | -1.5
24 | 従属栄養細菌 | 2,000個/㎖以下 | - | - | -
25 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1㎎/ℓ以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
26 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1㎎/ℓ以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
27 | PFOS及びPFOA | 0.00005㎎/ℓ以下 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満
-は浄水にて実施している項目
※は水質基準項目と重複しているため、水質基準項目で実施しているもの
なお、農薬類については６月時及び９月時に別途実施しております。