## 8月
令和７年８月分 白河市上水道 水質検査結果（浄水）
| 採水年月日：令和７年８月７日 |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水 |  |  |  |  | -は今月未実施項目
検査機関名：㈱新環境分析センター
No | 項 目 名 | 基 準 値 | (白 河 地 域） | [6 empty] | （表 郷 地 域） |  | (東 地 域） | (大 信 地 域）
|  |  | 向山配水場系浄水 | 立石山配水場系浄水 | 白坂配水池系浄水 |  | 久田野配水場系浄水 |  | 五箇配水場系浄水 | 八幡配水池系浄水 | 金山配水池系浄水 | 東配水池系浄水 | 上新城配水池系浄水 | 小萱配水池系浄水 | 西原配水池系浄水 | 赤仁田配水池系浄水
|  |  | 飯沢 | 大搦目 | みさか | 白坂パークヒルズ | 小田川 | 工業の森第１ | 田島 | 金 山 字 長者久保 | 金 山 字 犬 神 | 下野出島 字岩井戸 | 増 見 字 北 田 | 増 見 字 中 沢 | 下小屋字 西 宿 | 隈 戸 字 赤 仁 田
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 7.3 | 7.3 | 19 | 4.2 | 2 | 4.2 | 4.1 | 2.2 | 4.1 | 2.2
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 2e-06 | 2e-06 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 2e-06 | 0.000001未満 | 2e-06 | 2e-06 | 0.000001未満 | 1e-06 | 0.000001未満
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.4 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満 | 0.4 | 0.4 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 7 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.2
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 水温(℃） | - | 21 | 22.5 | 21.5 | 21 | 24.9 | 23.7 | 21.5 | 24.2 | 20.3 | 25.3 | 27.5 | 26.2 | 28.5 | 24.6
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 大腸菌数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
令和７年８月分 白河市上水道 水質検査結果（原水）
| 採水年月日：令和７年８月７日 |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  | -は今月未実施項目
検査機関名：㈱新環境分析センター
No | 項 目 名 | 基 準 値 | (白 河 地 域） |  |  |  |  | （表郷地域） | (大信地域） |  |  |  | ※東地域全域及び白河市みさか・白坂・旗宿、表郷地域の一部、大信地域の一部は、堀川ダムからの受水である。
|  |  | 上水道原水 |  |  | 上水道原水 |  | 上水道原水 | 上水道原水
|  |  | 後原取水場 | 川田取水場 | 長ヲサ取水場 | 塚田水源 | 舟田水源 | 金山第２ 水 源 地 | 小萱第１、２ 水源地 | 上新城 水 源 地 | 横道沢第２ 水源地 | 赤 仁 田 水 源 地
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
48 | 味 | 異常でないこと | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
50 | 色度 | 5度以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
51 | 濁度 | 2度以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 水温(℃） | - | - | 16.5 | - | - | - | 17.2 | 14.7 | - | - | -
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | -
| 大腸菌数 | - | - | 1.0未満 | - | - | - | 1 | - | - | - | -
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -